|  | Открытое акционерное общество «Газпром» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» |  |
| УДК |  |
| № госрегистрации _________________ |  |
| Инвентарный № _________________ |  |
|  | Утверждаю |
|  | Генеральный директор |
|  | ОАО «Газпром промгаз» |
|  | _______________ д.т.н. А.М. Карасевич |
|  | «____» _____________________ 2013 г. |
| Отчет о научно-исследовательской работе |
| По договору: | Муниципальный контракт №4 от 06.11.2012 г Разработка схемы теплоснабжения села Первомайское Первомайского района Томской области на период до 2028 года |
| Том 2: | Утверждаемая часть |
| Книга 1: | Схема теплоснабжения села Первомайское Первомайского района Томской области на период до 2028 года |
| Зам. генерального Директора, к.т.н. | ___________________ подпись, дата | Ю.А.Охорзин |
| Ответственный исполнитель | ___________________ подпись, дата | В.В.Куликов |
|  | Москва, 2013 г. |  |

Список исполнителей

| Заведующий отделом, к. т. н. |  | В.В. Куликов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист, к. т. н. |  | С.В. Хон |
| Ведущий специалист |  | М.С. Левицкая |
| Ст. научный сотрудник |  | Н.В. Стенников |
| Нормоконтролер |  | Теленкова Т.Н. |

Реферат

Объем отчета                         70 с;

Количество таблиц                    48.

Ключевые слова: СХЕМА, РАЗВИТИЕ, ИСТОЧНИК, СЕТИ, БАЛАНС, ТОПЛИВО, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,  СПРОС, ЗАТРАТЫ.

Цель работы: разработка схемы теплоснабжения села Первомайское Первомайского района Томской области на период  до 2028 года.

Метод исследования и аппаратура: комплексный анализ состояния и перспектив развития систем с помощью экспертных методов и статистической информации.

Полученные результаты и их новизна: на основе анализа документов территориального планирования и состояния теплоснабжения села определены основные направления его развития,  предложены технические решения,  обеспечивающие достижение целевых показателей повышения эффективности и качества  теплоснабжения.

Область применения: разработанные материалы  использованы для обоснования основных направлений совершенствования и развития  системы теплоснабжения села Первомайское на период  до 2028 года.

Состав работы

Том 1 	Обосновывающие материалы

Книга 1. 	Анализ существующего состояния теплоснабжения

Книга 2.  	Оценка спроса на тепловую энергию. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения Перспективные балансы тепловой мощности.

Том 2. 	Утверждаемая часть

Книга 1.	Схема теплоснабжения села Первомайское Первомайского района Томской области на период  до 2028 года.

Введение

Работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 4 от 06.11.2012 г. Целью работы являлась разработка схемы теплоснабжения муниципального образования села Первомайское Первомайского района на период  до 2028 года (далее - Схемы).

Схема разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения села Первомайского на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и экологическую возможность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в увязке с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов. В ней определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития теплоснабжения, даны оценки потребности в инвестициях.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами и иными нормативными актами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схемы теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения села Первомайское Первомайского района Томской области;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности от источников тепла.

- предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и источников теплоты при принятии решения о газификации с.Первомайское.

Схема рассчитана на долгосрочную перспективу до 2028 г.

В работе  использованы данные предоставленные Администрацией муниципального образования «Первомайский район», Первомайского сельского поселения,  теплоснабжающими организациями с.Первомайского, а так же материалы статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Работа выполнена с учетом:

- решений Генерального плана Первомайского сельского поселения;

- МЦП «Жильё на 2011-2013 годы»;

- ВЦП «Социальное развитие села»;

- ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2011-2013 годы»;

- Программы социально-экономического развития Первомайского района на период 2012-2015 годы;

- ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» утв. постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321;

- Энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года  (одобрена постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 № 1008).

Содержание

Список исполнителей	2

Реферат	3

Состав работы	4

Введение	5

Содержание	7

Общие сведения	8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории села	15

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов	15

1.2 Прирост объемов потребления тепловой энергии	18

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	22

2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	24

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения	26

3.1 Основные направления совершенствования систем теплоснабжения	26

3.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения	27

Системы теплоснабжения котельной «Центральная»	27

3.3 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии	50

3.4 Автоматизация и диспетчеризация	51

3.5 Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей	52

3.6 Технические условия на присоединение новых потребителей	55

Раздел 4. Перспективные топливные балансы	57

Раздел 5. Оценка финансовых потребностей для  технического перевооружения существующих коммунальных систем теплоснабжения	61

Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	64

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	65

Раздел 8. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	67

8.1 Оценка воздействия источников тепловой энергии на атмосферный воздух	67

Раздел 9. Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию	69

Общие сведения

Характеристика населенного пункта

Муниципальное образование «Первомайский район» расположено в восточной части Томской области вдоль правого берега р.Чулым (правый приток р.Обь) на протяжении около 200 км и занимает площадь 5,9 тыс. км2 (около 1,8 % территории Томской области). С востока район граничит с. Тегульдетским, с юга с. Асиновским и Зырянским, запада с Асиновским и Молчановским, с севера  Верхнекетским районами. Общая площадь района составляет 1555,418 тыс.га. В состав Первомайского района входит 6 поселений, которые  включают 45 населенных пунктов.

Село Первомайское – административный центр Первомайского района и центр Первомайского сельского поселения, основан в 1600 г. Расположено на юго-востоке Томской области, в южной части района на правом берегу реки Чулым, в 110 км от административного центра области – Томска. С областным центром соединен асфальтовой автомагистралью.

Климатические условия характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по ТСН 23-316-2000 Томской области, СНиП 23-01-99:

- Средняя за год – (- 0,5(С);

- Средняя максимальная наиболее холодного месяца – (- 19,1(С);

- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца – (+ 18,3(С);

- Расчетная температура для отопления – (- 41(С);

- Средняя за отопительный период – (- 9,1(С);

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре воздуха ниже 8(С – 239 суток (5 736 часов). Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0(С – 179 суток (4296 часов). Число градусо-суток – 7 194, где градусо-сутки определяются как (20(С-(-9,1 (С))*239.

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение с.Первомайского осуществляется от 8 коммунальных и 5 ведомственных отопительных котельных.

Услуги теплоснабжения населению и бюджетофинансируемым организациям на сегодняшний день оказывает теплоснабжающая организация ООО «Луговское», на балансе которого находятся 8 коммунальных котельных.

Кроме того, услуги теплоснабжения населению оказывает Первомайское ДРСУ (9 жилых домов).

Система теплоснабжения с. Первомайское характеризуется низкой степенью централизации. Обеспеченность населения услугами централизованного отопления – 27,2%, ЦГВС – 0%. В большей части жилищного фонда отопление осуществляется с использованием дровяных печей.

На начало 2012 г. в селе функционировало 13 котельных суммарной установленной мощностью 16,78 Гкал/ч, из них большая часть по мощности (12,95 Гкал/ч; 8 шт.) - составляют коммунальные котельные.

Все котельные, за исключением котельной «Центральная»  - мелкие мощностью до 3 Гкал/ч каждая. Установленная мощность котельных находится в диапазоне от 0,3 до 5,4 Гкал/час, при этом максимальные часовые нагрузки изменяются в интервале от 0,12 до 5,3 Гкал/час.

В качестве основного оборудования на коммунальных котельных используются современные котлы заводского изготовления типа Турботерм, КВР, КВ, КВЖ, установленные в 2003-2011 годах. На котельных «ВЭС», «Служба заказчика», «Д/с Берёзка», МПМК установлены низкоэффективные котлы устаревшего типа НР.

На ведомственных котельных используются котлы как заводского изготовления типа–КВР, КВ, КВЖ, так и кустарного производства типа НР («Д/с Сказка»). Основное оборудование котельных представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика основного оборудования котельных

|  | Наименование | Тип оборудования | Мощность, Гкал/ч | Кол-во | Уст. мощн. кот-ой, Гкал/ч | Вид топлива | Нагрузка, кот-й Гкал/ч | Коэф-т загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. № 1 ЦК | Турботерм-3,15 | 2,70 | 2 | 5,40 | нефть | 5,30 | 0,98 |
| 2 | Кот. № 2 МПМК | НР-18 | 0,30 | 1 | 0,30 | Уголь/др | 0,12 | 0,40 |
| 3 | Кот. № 3 База | КВР-0,93 | 0,80 | 3 | 2,66 | Уголь/др | 1,14 | 0,43 |
|  |  | КВЖ-0,3 | 0,26 | 1 |  | Уголь/др |  |  |
| 4 | Кот. № 4 ЦРБ | КВ-0,93 к | 0,80 | 3 | 2,40 | Уголь/др | 1,22 | 0,51 |
| 5 | Кот. № 5 ВЭС | НР-18 | 0,30 | 1 | 0,30 | Уголь/др | 0,23 | 0,77 |
| 6 | Кот. № 7 Сл. Заказчика | НР-18 | 0,30 | 3 | 0,90 | Уголь/др | 0,55 | 0,61 |
| 7 | Кот.№ 9 Д/с "Березка" | НР-18 | 0,30 | 1 | 0,30 | Уголь/др | 0,14 | 0,48 |
| 8 | Кот.№ 10 Пож. часть | КВЖ-0,4 | 0,34 | 1 | 0,69 | Уголь/др | 0,31 | 0,44 |
|  |  | КВЖ-0,4 | 0,34 | 1 |  | Уголь/др |  |  |
|  | Всего по коммунальным |  |  | 17 | 12,95 |  | 9,02 | 0,70 |
| 1 | Д/сад "Сказка" | НР-18 | 0,30 | 1 | 0,30 | уголь | 0,12 | 0,39 |
| 2 | "Маслозавод" | КВ-300 | 0,19 | 1 | 0,19 | уголь | 0,16 | 0,82 |
| 3 | "Ветлечебница" | КВЖ-0,15 | 0,13 | 2 | 0,26 | уголь | 0,19 | 0,75 |
| 4 | Д/сад "Родничок" | КВ-0,4 | 0,34 | 2 | 0,69 | уголь | 0,22 | 0,32 |
| 5 | "ДРСУ" | КВР-0,93 | 0,80 | 3 | 2,40 | уголь | 1,51 | 0,63 |
|  | Всего по прочим |  |  | 9 | 3,84 |  | 2,20 | 0,57 |
| 13 | Итого: |  |  | 26 | 16,78 |  | 11,21 | 0,67 |

На котельной «Центральная» применена двухконтурная схема с использованием водоводяных подогревателей. На остальных котельных – одноконтурная схема.

Источником водоснабжения котельных является водопровод централизованной системы водоснабжения, в который поступает неочищенная вода артезианских скважин. Резервирование по воде осуществляется посредством установки баков-аккумуляторов.

Оборудование химводоподготовки имеется только на центральной котельной. Эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования, а прежде всего химводоподготовки, не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

Оборудования очистки дымовых газов нет.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются в основном насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место, за исключением котельной «Центральная», значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Электроснабжение котельных осуществляется от сетей ОАО «Томская распределительная компания».

Коммунальные котельные в основном относятся к III категории электроснабжения.

Для резервирования электропитания Администрацией района закуплены передвижные дизель-генераторы на 100, 20 и 6 кВт.

Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики. Приборный учёт тепловой энергии и теплоносителя на источниках не производится.

В связи с тем, что система двухтрубная и услуги ГВС не предоставляется, потребителями осуществляется несанкционированный водоразбор из системы отопления, что значительно увеличивает подпитку и приводит к перерасходу топлива.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

Котельная «Центральная» работает на дорогостоящем виде топлива - нефти. Для остальных котельных топливом является каменный уголь. При нехватке угля дополнительно используют дрова. Доля угольной генерации составляет 51,5%, нефтяной генерации - 44,1% от общего объема выработки теплоты.

Утверждённый температурный график по котельной «Центральная»  – 95/70 ºС, по остальным коммунальным котельным – 80/60 ºС. Ведомственные котельные осуществляют отпуск тепла по отопительно-бытовому графику ( 95/70 0С.

Тепловые сети

Сети теплоснабжение тупиковые двухтрубные. Коммунальные котельные работают как отопительные, сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Компенсация температурных напряжений трубопроводов осуществляется за счет поворотов трассы: подъемы, опуски, повороты труб. Основной тип теплоизоляции - минераловатные маты; у реконструированных сетей – минераловатные маты, полиуретановая изоляция.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие низкой плотности застройки.

В настоящее время общая протяженность тепловых сетей коммунальных котельных составляет 11,347 км, из которых 87,6% находятся в эксплуатации у ООО «Луговское», на долю прочих потребителей приходится 12,4%. Характеристика тепловых сетей представлена в таблицах 2, 3.

Таблица 2 ( Характеристика коммунальных тепловых сетей с. Первомайское на 2012 г.

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | Тип тепловой сети | Тип изоляции | Способ прокладки | Средний диаметр тепловой сети, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные ООО "Луговское" |
| 1 | Котельная "ЦК" | 6027 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 93,8 |
| 2 | Котельная "МПМК" | 153 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 62,8 |
| 3 | Котельная "База" | 2481 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 64,1 |
| 4 | Котельная "ЦРБ" | 1373 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 100,0 |
| 5 | Котельная "ВЭС" | 170 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 54,9 |
| 6 | Котельная "Служба Заказчика" | 745 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 56,6 |
| 7 | Котельная Д/сад "Березка" | 166 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 66,0 |
| 8 | Котельная "Пожарная часть" | 232 | закрытая | СТД | подземный, надземный | 74,3 |
|  | ИТОГО | 11347 |  |  |  |  |

Таблица 3 ( Характеристика тепловых сетей прочих потребителей с. Первомайское на 2012 г.

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Д/сад "Сказка" | 0,03 |
| 2 | Котельная Д/сад "Родничок" | 0,26 |
| 3 | Котельная "Ветлечебница" | 0,14 |
| 4 | Котельная "Маслозавод" | 0,10 |
| 5 | Котельная "ДРСУ" | 1,07 |
|  | ИТОГО | 1,60 |

Значительная часть сетей эксплуатируется более 20 лет. В целом доля сетей нуждающихся в замене составляет 42,4 % (4,812 км).

Из всего количества коммунальных тепловых сетей в селе (11,347 км), 2,35 км выполнены в надземном исполнении и 9,007 км проложены подземно - в непроходных каналах.

В системе теплоснабжения есть участки совместной прокладки трубопроводов тепловой и водопроводной сети, что увеличивает тепловые потери по так называемым спутникам теплового сопровождения водопровода. В целом по селу доля теплопроводов-спутников составляет 23,33 %.

В системе теплоснабжения села предусмотрена одна насосная станция, тепловых пунктов - нет. Насосная станция расположена на сетях котельной «Центральная котельная».

Отсутствуют устройства защиты от  превышения давления.

Потребители тепла

Объектами систем коммунального теплоснабжения является многоквартирный жилищный фонд, здания бюджетной сферы и сферы обслуживания. Незначительная часть (6,8%) индивидуального жилищного фонда, расположенного в зонах действия источников.

Суммарная установленная мощность коммунальных теплоисточников по состоянию на 01.01.2012. составляет 12,95 Гкал/час, присоединенная нагрузка 9,02 Гкал/час.

Подключение систем отопления к тепловой сети – зависимое, без снижения потенциала теплоты. Регулирование отпуска теплоты – качественное по отопительной нагрузке. Утверждённый температурный график по котельной «Центральная» – 95/70 ºС, по остальным коммунальным котельным – 80/60 ºС.

Зоны действия ведомственных котельных распространяются на объекты хозяйствующих субъектов, рассредоточены по территории села. График отпуска тепла по ведомственным котельным – отопительно-бытовой 95/70 0С. Подключение теплопотребляющих систем к сетям теплоснабжения – непосредственное.

Суммарная установленная мощность ведомственных теплоисточников по состоянию на 01.01.2012. составляет 3,84 Гкал/час, присоединенная нагрузка 2,2 Гкал/час.

Значительная территория села (в основном северная и восточная части) не охвачена централизованным теплоснабжением, характеризуется малоэтажной индивидуальной застройкой. Здесь осуществляется автономное теплоснабжение на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

Индивидуальный жилищный фонд села на 93,2% обеспечен местным печным отоплением. Для нужд отопления 6,4 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда (0,83 Гкал тепловой энергии за 2011 год) использовано 0,3 тыс.тонн условного топлива (1,14 млн.м3  дров).

Проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения

Основными  проблемами  организации надежного и качественного теплоснабжения на территории муниципального образования являются:

1.1 Отсутствие оборудования ХВО на котельных.

1.2 Нерасчётный режим работы систем части котельных с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии.

1.3 Превышение расхода сетевой воды от расчетных значений.

1.4 Нарушение гидравлического режима работы тепловых сетей.

1.5 Ограничение пропускной способности участков тепловой сети котельных.

1.6 Наличие несанкционированного разбора теплоносителя из систем.

1.7 Наличие водопроводов-спутников.

1.8 Снижение теплоотдачи отопительных приборов у потребителей.

1.9 Высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и как следствие высокая аварийность.

1.10 Отсутствие долгосрочных программ развития теплоснабжения.

1.11 Наличие изношенных бесхозяйных сетей.

Задачи совершенствования теплоснабжения

Необходимо признать, что существующая система теплоснабжения, в значительной степени построенная на базе угольной генерации, исчерпала возможности развития. Дальнейшее совершенствование теплоснабжения напрямую связано с необходимостью изменения сложившейся структуры топливного баланса территории. Реализация ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» утв. постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321 открывает новые возможности совершенствования и развития  теплоснабжения с. Первомайское.

Важным этапом совершенствования теплоснабжения должна стать разработка схемы теплоснабжения.

Развитие села обосновано генеральным планом Первомайского сельского поселения на расчетный срок 2031 года, который, наряду с техническим заданием, явился основанием для разработки настоящей схемы теплоснабжения.

В разработанной схеме определены пути наиболее рационального развития систем теплоснабжения. Достижение основной цели работы потребовало решения ряда частных задач:

- анализа фактического состояния обеспечения тепловой энергией;

- определения тепловых нагрузок села на перспективу до 2028 гг.;

- определения дефицита и избытка тепловых мощностей;

- разработки вариантов рационального обеспечения потребности в тепловой энергии;

- составления перспективных тепловых и топливных балансов;

- выбора основных технических решений по модернизации, реконструкции и новому строительству теплоисточников;

- определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников;

- разработки мероприятий по развитию тепловых сетей;

- технико-экономического обоснования и  выбора оптимального варианта развития систем теплоснабжения с. Первомайское на перспективу до 2028 года.

Основные положения «Схемы теплоснабжения села Первомайское Первомайского района Томской области»  на период до 2028 года» базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории села

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов

Развитие территории предполагается осуществлять согласно «Генерального плана Первомайского сельского поселения», в котором приведены предложения по упорядочению сложившейся застройки села и архитектурно-планировочные решения по перспективному плану развития.

Ключевые положения социально-экономического и градостроительного развития в части определения основных тенденций развития поселения, численности населения, проектных объемов строительства, ресурсообеспеченности территории, оптимального размещения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства, легли в основу разработки генерального плана. Так же учтены основные положения Схемы территориального планирования Томской области.

Прогнозная численность населения с. Первомайское  на 2021 год – 6,798 тыс. чел., на 2031 год – 7,667 тыс. чел.

Жилая  застройка

На конец 2011 года жилищный фонд Первомайского района составил 405,591 тыс. кв. м общей площади, увеличившись за 2011 г. на 0,1 %. Около трети   жилищного фонда (29,6%; 120,08 тыс.м2 ) сконцентрировано в районном центре.

Средняя обеспеченность жилой площадью одного жителя Первомайского района увеличилась с 12,6 кв. м в 1980 г. до 16,9 кв. м в 1990 г., в основном, благодаря интенсивному жилищному строительству. С 1990 г. по 2011 г. этот показатель вырос с 16,9 кв. м до 21,84 кв. м одного жителя в основном за счет  снижения численности населения.

По с. Первомайское показатель обеспеченности жильём ниже (19,92 м2/чел), что объясняется стабилизацией, а в последние годы приростом численности населения. Основная часть жилищного фонда (78,2%) – индивидуальные одноэтажные дома, остальное многоквартирные (2-3 эт.) дома расположены в центральной части села.

Таблица 1.1 - Характеристика жилищного фонда с.Первомайского и Первомайского района

| Показатели | Первомайский р-н | с.Первомайское |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| Численность населения, тыс.человек | 18,907 | 18,571 | 5,956 | 6,028 |
| Обеспеченность жил.площадью, м2/чел | 21,42 | 21,84 | 19,94 | 19,92 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 | 405,0 | 405,6 | 118,78 | 120,08 |
| в т.ч. Многоквартирного | 44,8 | 46,8 | 24,91 | 26,21 |
| индивидуального | 360,2 | 358,8 | 93,87 | 93,87 |
| Ввод жилья, тыс.м2 | 4,22 | 4,51 | 3,96 | 2,94 |
| в т.ч. Многоквартирного | 3,27 | 2,01 | 2,46 | 2,01 |
| индивидуального | 0,95 | 2,50 | 1,50 | 0,93 |
| Вывод жилья, тыс.м2 | 0,44 | 3,95 | 0,44 | 0,00 |
| в т.ч. Многоквартирного | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| индивидуального | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь ветхого и аварийного ж/ф | 14,20 | 19,17 | 0,00 | 0,00 |

Генпланом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение существующих неблагоустроенных жилых домов 
по возможности всеми видами инженерных коммуникаций;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной охраны, озеленение и иные, предусмотренные настоящим генеральным планом мероприятия).

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2031 года, с выделением первой очереди 2021 г.

Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека принята в размере 23,0 кв. м на 1-ую очередь и 25,5 кв. м на расчетный срок.

Объемы нового жилищного строительства на 1-ую очередь и на расчетный период представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Показатели реализации Генерального плана с. Первомайское в сфере жилищного строительства

| Показатели | Существующее состояние | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | на 1.01.2011 | на 1.01.12 | на 1.01.17 | на 1.01.22 | на 1.01.27 | на 1.01.29 | на 1.01.32 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | 118,78 | 120,08 | 138,9 | 156,4 | 176,6 | 184,2 | 195,5 |
| в т.ч. Многоквартирного | 24,91 | 26,21 | 29,9 | 31,3 | 34,0 | 35,3 | 35,3 |
| индивидуального | 93,87 | 93,87 | 109,1 | 125,0 | 142,7 | 148,9 | 160,2 |
| Численность населения, тыс.человек | 5,956 | 6,028 | 6,40 | 6,80 | 7,23 | 7,41 | 7,67 |
| Обеспеченность жил.площадью, м2/чел | 19,9 | 19,9 | 21,7 | 23,0 | 24,4 | 24,9 | 25,5 |
| Ввод жилья с начала 2012 г., тыс.м2 | - | 2,94 | 18,8 | 37,7 | 56,6 | 64,1 | 75,4 |
| в т.ч. Многоквартирного | - | 2,01 | 3,66 | 5,13 | 7,75 | 9,05 | 9,05 |
| индивидуального | - | 0,93 | 15,18 | 32,57 | 48,80 | 55,06 | 66,38 |
| Ввод жилья за период, тыс.м2 | - | 2,94 | 18,85 | 18,85 | 18,86 | 7,55 | 11,32 |
| в т.ч. Многоквартирного |  | 2,01 | 3,66 | 1,47 | 2,62 | 1,30 | 0,00 |
| индивидуального |  | 0,93 | 15,18 | 17,38 | 16,24 | 6,25 | 17,57 |
| Вывод жилья, тыс.м2 | - | 0,44 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Вывод жилья за период, тыс.м3 | - | 0,44 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. Многоквартирного | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| индивидуального | - | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднегодовой ввод за период, тыс.м2 | - | 2,94 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,78 | 3,77 |
| Прирост населения к 2012 г. |  |  | 0,37 | 0,77 | 1,20 | 1,38 | 1,64 |
| Уд.среднегодовой ввод жилья, м2/чел |  | 0,49 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,49 |

Генпланом предлагается снос  1421,75 м2 ветхого, аварийного и брошенного жилого фонда. Снос намечен на  первую очередь до (2021 г.).

Общий объем нового жилищного строительства в с. Первомайское в проектных границах составляет на расчетный срок около 75,4 тыс.м2, из них около 66,38 тыс.м2 – индивидуальные дома. На I очередь общий объем нового жилищного строительства составит около 37,7 тыс.м2, в том числе около 32,57 тыс.м2 – индивидуальные дома.

Большую часть нового строительства составляет индивидуальный жилой фонд (88%), который в основном предлагается разместить на свободных от застройки территориях в северной и восточной частях села. Многоквартирный жилфонд предполагается разместить в центральной и западной частях села.

По проектному решению генерального плана, в результате проведения мероприятий по реконструкции существующей застройки и освоения новых территорий с учетом ранее выполненной проектной документации, средняя жилищная обеспеченность общей площадью квартир на 1 человека составит 23,0 м2/чел на 1-ую очередь и 25,5 м2/чел на расчетный срок.

Показатели реализации Генерального плана с.Первомайское в сфере жилищного строительства отражены в таблице  (таблица 1.3).

Таблица 1.3 - Время ввода и место строительства жилищного фонда по с. Первомайское

| Район строительства | Зона застройки | Время строительства | Общая площадь жилых домов, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| Многоквартирный жилфонд |  |  | 9,05 |
| Ленинская 95б, 95в | Центральная часть | 2012-2016 | 3,66 |
| Ленинская 97а | Центральная часть | 2017-2021 | 1,47 |
| Степная-Советская | Центральная часть | 2022-2026 | 1,31 |
| ул.Нагорная 30/1 | Западная часть | 2022-2026 | 1,30 |
| Ленинская-Кольцова | Центральная часть | 2027-2031 | 1,31 |
| Индивидуальный жилфонд |  |  | 66,38 |
| ул.Кедровая | Восточная часть | 2012-2016 | 4,00 |
| ул.65 лет Победы | Восточная часть | 2012-2016 | 6,18 |
| Ленинская-Кедровая-65 лет Победы | Восточная часть | 2012-2016 | 4,00 |
| точечная застройка | Западная и центральная части | 2012-2031 | 6,00 |
| ул.Сибирская | Восточная часть | 2017-2021 | 1,00 |
| Юбилейная-Кольцова | Восточная часть | 2017-2021 | 4,38 |
| ул.Гончарова (район СХТ) | Северная часть | 2017-2021 | 11,00 |
| ул.Зелёная | Восточная часть | 2022-2026 | 1,00 |
| вост.часть (новые территории) | Восточная часть | 2022-2026 | 13,24 |
| сев.часть (новые территории) | Северная часть | 2027-2031 | 15,58 |

Общественная застройка

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой. Ориентировочная площадь территорий проектируемых объектов соцкультбыта составит 6,25 га.

Таблица 1.6 – Перечень планируемых к строительству объектов социальной инфраструктуры

| Район строительства | Место строительства | Очередность и время строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Детский сад на120 мест | Центральная часть (ул.Кольцова 25/1) | 2012-2016 |
| Детский сад на 200 мест | Восточная часть (ул.Школьная-Ленинская) | 2012-2016 |
| Детский сад на 200 мест | Северная часть ( ул.Гагарина) | 2017-2021 |
| школа на 150 мест | Восточная часть (пер. Берёзовый) | 2017-2021 |
| детская школа искусств (100 мест) | Восточная часть (ул.Кедровая) | 2017-2021 |
| ЦСОН на 250 мест | Восточная часть ( ул. Ленинская) | 2017-2021 |
| Прочие объекты инфраструктуры |  |  |
| торговый центр "Мария-Ра" | Центральная часть (Ленинская 23) | 2012 |
| торговый центр "Холидей" | Центральная часть (Ленинская 85) | 2013 |
| контора "Энергосбыт", | Центральная часть (Степная 1а) | 2013-2014 |
| магазин | Восточная часть (65 лет победы) | 2012-2016 |
| магазин | Восточная часть (пер.Берёзовый) | 2012-2016 |
| гостиница 35 мест | Северная часть (ул. Лесная) | 2012-2016 |
| гостиница 35 мест | Восточная часть (ул.Кедровая) | 2017-2021 |
| расширение пож.депо | Восточная часть (ул. Ленинская, 106а) | 2022-2026 |

1.2 Прирост объемов потребления тепловой энергии

Объёмы жилищного строительства и изменение площади жилфонда планируется производить в соответствии с нормами обеспеченности жилплощадью, заложенными в Генеральном плане – 23,0 м2/чел к 2021 г. и 25,5 м2 к 2031 году.

Всего с 1.01.2012 до конца 2031 года Генеральным планом предусмотрен ввод 151,639 тыс.м2 жилищного фонда. Планируется вывод ветхого, аварийного и брошенного жилищного фонда в объеме - 1421,75 м2. Жилой фонд на перспективу (2031 г.) составит 329 077,5 м2.

Предполагается, что строящиеся жилые и общественные здания будут высокого класса энергоэффективности в соответствии с СНиП «Тепловая защита зданий», будут оснащены приборами учёта энергетических и материальных ресурсов.

Новая жилая застройка будет представлять собой одноэтажную индивидуальную застройку с приквартирными участками, малоэтажную  и среднеэтажную многоквартирную жилую  застройку.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для многоэтажной застройки от существующих (в перспективе модернизируемых при переводе на газ) и новых теплоисточников.

Отопление и ГВС индивидуального жилищного фонда предполагается местное – на базе отопительных печей и котлов. С приходом газа предполагается 100% газификация индивидуального жилищного фонда.

Для обеспечения объектов строительства инженерной инфраструктурой необходимо расширение существующих коммуникаций, строительство распределительных сетей и сооружений тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Централизованное водоснабжение и водоотведение предусматривается в полном объёме.

Кроме жилой застройки планируется строительство объектов социальной инфраструктуры. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, вводимых  в перспективе, представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Объёмы ввода жилищного фонда и социальной инфраструктуры по с. Первомайское

| Район строительства | Время строи-тельства | Площадь, тыс.м2 | Объём здания, тыс.м3 | Расч-час нагрузка отопления, Гкал/ч | Расч-час нагрузка всего, Гкал/ч | Год.потребление т/э на отопление, Гкал | Год.потребление т/э всего, Гкал | Предполагаемый источник т/снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилфонд |  | 9,05 | 27,15 | 0,757 | 0,757 | 2070,9 | 2070,9 |  |
| ул.Ленинская 95б, 95в | 2012-2016 | 3,66 | 10,99 | 0,287 | 0,287 | 784,1 | 784,1 | Кот. "Пож.часть" |
| ул.Ленинская 97а | 2017-2021 | 1,47 | 4,40 | 0,128 | 0,128 | 350,3 | 350,3 | Кот. "Пож.часть" |
| ул.Степная-Советская | 2022-2026 | 1,31 | 3,93 | 0,114 | 0,114 | 313,0 | 313,0 | БМК АИТ |
| ул.Нагорная 30/1 | 2022-2026 | 1,30 | 3,90 | 0,114 | 0,114 | 310,6 | 310,6 | Кот. "ЦРБ" |
| ул.Ленинская-Кольцова | 2027-2031 | 1,31 | 3,93 | 0,114 | 0,114 | 313,0 | 313,0 | БМК АИТ |
| Индивидуальный жилфонд |  | 66,38 | 185,88 | 5,377 | 5,377 | 14713,8 | 14713,8 |  |
| ул.Кедровая | 2012-2016 | 4,00 | 11,20 | 0,324 | 0,324 | 886,6 | 886,6 | АИТ |
| ул.65 лет Победы | 2012-2016 | 6,18 | 17,30 | 0,501 | 0,501 | 1369,8 | 1369,8 | АИТ |
| ул.Ленинская-Кедровая-65 лет Победы | 2012-2016 | 4,00 | 11,20 | 0,324 | 0,324 | 886,6 | 886,6 | АИТ |
| точечная застройка | 2012-2031 | 6,00 | 16,80 | 0,486 | 0,486 | 1329,9 | 1329,9 | АИТ |
| ул.Сибирская | 2017-2021 | 1,00 | 2,80 | 0,081 | 0,081 | 221,6 | 221,6 | АИТ |
| ул.Юбилейная-Кольцова | 2017-2021 | 4,38 | 12,26 | 0,355 | 0,355 | 970,8 | 970,8 | АИТ |
| ул.Гончарова (район СХТ) | 2017-2021 | 11,00 | 30,81 | 0,891 | 0,891 | 2438,5 | 2438,5 | АИТ |
| ул.Зелёная | 2022-2026 | 1,00 | 2,80 | 0,081 | 0,081 | 221,6 | 221,6 | АИТ |
| вост.часть (новые территории) | 2022-2026 | 13,24 | 37,07 | 1,072 | 1,072 | 2934,1 | 2934,1 | АИТ |
| сев.часть (новые территории) | 2027-2031 | 15,58 | 43,64 | 1,262 | 1,262 | 3454,2 | 3454,2 | АИТ |
| Объекты социальной инфраструктуры |  | 9,92 | 32,55 | 0,675 | 0,675 | 1819,8 | 1819,8 |  |
| школа на 150 мест (пер. Берёзовый) | 2017-2021 | 1,39 | 3,89 | 0,095 | 0,095 | 239,3 | 239,3 | БМК |
| Детский сад (ул.Школьная-Ленинская) 200 мест | 2012-2016 | 2,40 | 8,40 | 0,163 | 0,163 | 447,2 | 447,2 | БМК |
| Детский сад (сев.часть, ул.Гагарина) 200 мест | 2017-2021 | 2,40 | 8,40 | 0,163 | 0,163 | 447,2 | 447,2 | БМК |
| Детский сад (центр.часть) 120 мест | 2012-2016 | 1,60 | 5,60 | 0,109 | 0,109 | 298,2 | 298,2 | Кот. "Д/с Родничок" |
| детская школа искусств (100 мест ул.Кедровая) | 2017-2021 | 0,63 | 1,76 | 0,043 | 0,043 | 108,4 | 108,4 | БМК |
| ЦСОН на 250 мест ( ул. Ленинская) | 2017-2021 | 1,50 | 4,50 | 0,102 | 0,102 | 279,5 | 279,5 | БМК |
| Прочие объекты инфраструктуры |  | 3,54 | 12,3 | 0,412 | 0,412 | 1046,8 | 1046,8 |  |
| торговый центр "Мария-Ра"(Ленинская 23) | 2012 | 1,00 | 4,00 | 0,147 | 0,147 | 362,9 | 362,9 | Кот."ЦК" |
| торговый центр "Холидей" (Ленинская 85) | 2013 | 1,00 | 4,00 | 0,147 | 0,147 | 362,9 | 362,9 | Кот."ДРСУ" |
| магазин (65 лет победы) | 2012-2016 | 0,04 | 0,11 | 0,003 | 0,003 | 7,0 | 7,0 | АИТ |
| магазин (пер.Берёзовый) | 2012-2016 | 0,04 | 0,11 | 0,003 | 0,003 | 7,0 | 7,0 | АИТ |
| гостиница (ул. Лесная) 35 мест | 2012-2016 | 0,73 | 2,04 | 0,056 | 0,056 | 153,5 | 153,5 | АИТ |
| гостиница (ул.Кедровая) 35 мест | 2017-2021 | 0,73 | 2,04 | 0,056 | 0,056 | 153,5 | 153,5 | АИТ |
| расширение пож.депо (1 машина) | 2022-2026 | 0,16 | 0,64 | 0,008 | 0,008 | 17,2 | 17,2 | Кот."Пож.часть" |
| контора "Энергосбыт", Степная 1а | 2013-2014 | 0,25 | 0,75 | 0,014 | 0,014 | 37,1 | 37,1 | Кот."ДРСУ" |

С вводом торгового центра «Мария-Ра» (2012 г.) по котельной «Центральная» наблюдается дефицит мощности. По котельной «Пожарная часть» с вводом жилых домов Ленинская 95б, 95в (2012-2013) наблюдается отсутствие системного резерва, что не позволяет в настоящее время осуществить подключение ещё одного жилого здания и расширения пожарного депо. По котельной «ЦРБ» резерв мощности достаточен.

По двум ведомственным котельным («Д/сад «Родничок»», «ДРСУ») предполагается прирост тепловой нагрузки. Расширение мощности котельной «Д/с «Родничок»» связано со строительством нового детского сада на 120 мест в центральной части с. Первомайское. Прирост тепловой нагрузки на 0,161 Гкал/час на котельной «ДРСУ» будет связан с вводом торгового центра по ул. Ленинская, 85 и нового административного корпуса «Энергосбыт» по ул. Степная, 1а.

По остальным ведомственным котельным, находящимся в собственности хозяйствующих субъектов, прироста тепловой нагрузки не предполагается.

С приходом газа на территорию с.Первомайское предполагается газификация частного сектора с постепенным отключением от централизованных источников теплоснабжения.

Коммунальные котельные с переходом на газ предполагается оснастить системой диспетчеризации управления котельными (СДУК), что позволит эксплуатацию в автоматическом режиме с сокращением численности обслуживающего персонала и эксплуатационных затрат на фонд оплаты труда.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Условно территорию села можно разделить на три зоны в зависимости от способа организации теплоснабжения:

- зона коммунального теплоснабжения;

- зона производственного теплоснабжения;

-  зона индивидуального теплоснабжения.

В зоне коммунального теплоснабжения функционируют 8 теплоисточников суммарной тепловой мощностью 12,95 Гкал/ч, которые обеспечивают  тепловой энергией население и объекты бюджетной сферы,  общей  тепловой нагрузкой  9,02 Гкал/ч.

В зоне производственного теплоснабжения функционируют 5 котельных, суммарной тепловой мощностью 3,84 Гкал/ч, которые вырабатывают  тепловую энергию для нужд ведомственных объектов. Наиболее крупными ведомственными источниками теплоснабжения являются котельная «ДРСУ», которая кроме своих зданий отапливает 6 жилых домов. Общая тепловая нагрузка потребителей котельных прочих форм собственности составляет 2,2 Гкал/ч.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения представлено на схеме села (Приложение).

2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В рамках реализации ДЦП «Газификация Томской области на период до 2016 года» на территории села и принятой стратегии децентрализации теплоснабжения планируется осуществить ряд изменений схеме теплоснабжения, связанных с перераспределением тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Перераспределение зон действия источников

| Зоны существующих котельных | Зоны новых котельных |
| --- | --- |
| ЦК | ЦК+ часть абонентов «База» |
| МПМК | - |
| База | База |
| ЦРБ | ЦРБ |
| ВЭС | - |
| Сл.Заказчика | Сл.Заказчика |
| Д/с "Березка" | - |
| Пожарная часть | Пожарная часть |

Основную часть многоквартирного жилфонда предполагается разместить в центральной и западной частях села. Планируется на данных территориях строительство газовых БМК. Ожидаемый прирост тепловой нагрузки составит 0,757 Гкал/час.

2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время значительная территория села представлена малоэтажной индивидуальной застройкой и не охвачена централизованным теплоснабжением. Здесь осуществляется автономное теплоснабжение на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

Индивидуальный жилищный фонд села на 93,2% обеспечен местным печным отоплением. Для нужд отопления 6,4 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда (0,83 Гкал тепловой энергии за 2011 год) использовано 0,3 тыс.тонн условного топлива.

Основными положениями Генплана предусмотрены перспективные зоны индивидуальной застройки,  которые обеспечат прирост индивидуального жилищного фонда  на 66,38 тыс. м2 (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Характеристики зон индивидуальной застройки

| Район строительства | Время строительства | Площадь, тыс.м2 | Расчетная нагрузка отопления, Гкал/ч | Расчетная нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилфонд |  | 66,38 | 5,377 | 5,377 |
| ул.Кедровая | 2012-2016 | 4,00 | 0,324 | 0,324 |
| ул.65 лет Победы | 2012-2016 | 6,18 | 0,501 | 0,501 |
| Ленинская-Кедровая-65 лет Победы | 2012-2016 | 4,00 | 0,324 | 0,324 |
| точечная застройка | 2012-2031 | 6,00 | 0,486 | 0,486 |
| ул.Сибирская | 2017-2021 | 1,00 | 0,081 | 0,081 |
| Юбилейная-Кольцова | 2017-2021 | 4,38 | 0,355 | 0,355 |
| ул.Гончарова (район СХТ) | 2017-2021 | 11,00 | 0,891 | 0,891 |
| ул.Зелёная | 2022-2026 | 1,00 | 0,081 | 0,081 |
| вост.часть (новые территории) | 2022-2026 | 13,24 | 1,072 | 1,072 |
| сев.часть (новые территории) | 2027-2031 | 15,58 | 1,262 | 1,262 |

В рамках реализации программы газификации Томской области предполагается газифицировать существующий индивидуальный жилищный фонд, что позволит организовать отопление и горячее водоснабжение с использованием газовых поквартирных теплогенераторов. Этот же подход целесообразно использовать в зонах перспективной индивидуальной застройки.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимальной тепловой нагрузке и расчетного резерва тепловой мощности.

Присоединение к имеющимся тепловым сетям новых потребителей, равно как и увеличение мощностей системы теплопотребления должно осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые выдаются той теплоснабжающей организацией, к тепловым сетям которой собираются присоединять потребителя. Порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приемке и обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения определяется «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 года.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям – документ, определяющий:

- разрешаемую к подключению тепловую нагрузку объекта капитального строительства;

- источник теплоснабжения;

-  точку подключения;

-  параметры теплоносителя;

-  метод и график регулирования отпуска тепловой энергии;

-  основные параметры и требования, которые следует исполнить для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям, а также прочие условия и рекомендации.

Определение мощности источников при реконструкции систем, осуществлялась с учётом прироста тепловой нагрузки при вводе жилых домов и общественных зданий в перспективе до 2028 года.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки зонах действия источников

| Наименование | по состоянию на 1.01.13 | по состоянию на 1.01.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Уст. мощность Гкал/ч | Коэф-т исп.мощн. | Нагрузка котельной Гкал/ч | Нагрузка аб-ов, Гкал/ч | Резерв по мощн. Гкал/ч | Потребность в мощности, Гкал/ч | Уст. мощность Гкал/ч | Коэф-т исп.мощн. | Нагрузка котельной Гкал/ч | Нагрузка аб-ов, Гкал/ч | Резерв по мощн. Гкал/ч | Потребность в мощности, Гкал/ч |
| Кот. № 1 ЦК | 5,40 | 101,1% | 5,46 | 4,62 | -0,06 | 0,06 | 5,40 | 86,5% | 4,67 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 2 МПМК | 0,30 | 40,6% | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 3 База | 2,66 | 46,4% | 1,24 | 1,04 | 0,89 | 0,00 | 0,28 | 99,8% | 0,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 4 ЦРБ | 2,40 | 50,9% | 1,22 | 1,05 | 0,82 | 0,13 | 1,29 | 81,8% | 1,05 | 0,95 | 0,18 | 0,13 |
| Кот. № 5 ВЭС | 0,30 | 76,9% | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 7 Сл. Заказчика | 0,90 | 64,1% | 0,58 | 0,44 | 0,23 | 0,00 | 0,39 | 99,2% | 0,38 | 0,36 | 0,01 | 0,00 |
| Кот.№ 9 Д/с "Березка" | 0,30 | 47,9% | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот.№ 10 Пож. часть | 0,69 | 98,2% | 0,68 | 0,64 | 0,00 | 0,15 | 1,03 | 61,1% | 0,63 | 0,61 | 0,28 | 0,15 |
| Всего по коммунальным: | 12,95 | 74,6% | 9,66 | 8,22 | 1,88 | 0,34 | 8,38 | 83,7% | 7,01 | 6,32 | 0,48 | 0,28 |
| ДРСУ | 2,40 | 62,8% | 1,51 | 1,29 | 0,63 | 0,18 | 2,06 | 81,8% | 1,69 | 1,45 | 1,29 | 0,00 |
| Д/сад "Сказка" | 0,30 | 38,8% | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 79,6% | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,00 |
| "Маслозавод" | 0,19 | 81,8% | 0,16 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 77,8% | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,00 |
| "Ветлечебница" | 0,26 | 75,0% | 0,19 | 0,18 | 0,06 | 0,00 | 0,26 | 75,0% | 0,19 | 0,18 | 0,06 | 0,00 |
| Д/сад "Родничок" | 0,69 | 32,5% | 0,22 | 0,22 | 0,46 | 0,12 | 0,54 | 63,6% | 0,34 | 0,32 | 0,14 | 0,00 |
| Всего по прочим: | 3,84 | 57,3% | 2,20 | 1,95 | 1,19 | 0,30 | 3,21 | 77,8% | 2,50 | 2,21 | 1,57 | 0,00 |
| Крупные АИТ (насел, с/сф) | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,27 | 95,6% | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,65 |
| Итого: | 16,78 | 70,7% | 11,86 | 10,18 | 3,07 | 1,47 | 11,87 | 82,3% | 9,77 | 8,80 | 2,05 | 0,93 |
|  | по состоянию на 1.01.22 | по состоянию на 1.01.29 |
| Кот. № 1 ЦК | 5,40 | 86,5% | 4,67 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 86,5% | 4,67 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 2 МПМК | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 3 База | 0,28 | 99,8% | 0,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 99,8% | 0,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 4 ЦРБ | 1,29 | 81,8% | 1,05 | 0,95 | 0,18 | 0,13 | 1,29 | 91,6% | 1,18 | 1,06 | 0,10 | 0,00 |
| Кот. № 5 ВЭС | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот. № 7 Сл. Заказчика | 0,39 | 99,2% | 0,38 | 0,36 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 99,2% | 0,38 | 0,36 | 0,01 | 0,00 |
| Кот.№ 9 Д/с "Березка" | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кот.№ 10 Пож. часть | 1,03 | 74,8% | 0,77 | 0,73 | 0,19 | 0,01 | 1,03 | 75,7% | 0,78 | 0,74 | 0,19 | 0,00 |
| Всего по коммунальным: | 8,38 | 85,4% | 7,16 | 6,45 | 0,39 | 0,14 | 8,38 | 87,0% | 7,29 | 6,57 | 0,30 | 0,00 |
| ДРСУ | 2,06 | 81,8% | 1,69 | 1,45 | 0,29 | 0,00 | 2,06 | 81,8% | 1,69 | 1,45 | 0,03 | 0,00 |
| Д/сад "Сказка" | 0,15 | 79,6% | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 79,6% | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| "Маслозавод" | 0,20 | 77,8% | 0,16 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 77,8% | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,00 |
| "Ветлечебница" | 0,26 | 75,0% | 0,19 | 0,18 | 0,06 | 0,00 | 0,26 | 75,0% | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,00 |
| Д/сад "Родничок" | 0,54 | 63,6% | 0,34 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 0,54 | 63,6% | 0,34 | 0,32 | 1,57 | 0,00 |
| Всего по прочим: | 3,21 | 77,8% | 2,50 | 2,21 | 0,50 | 0,00 | 3,21 | 77,8% | 2,50 | 2,21 | 1,85 | 0,00 |
| Крупные АИТ (насел, с/сф) | 0,69 | 95,7% | 0,66 | 0,60 | 0,00 | 0,25 | 0,83 | 95,2% | 0,79 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 12,29 | 84,0% | 10,32 | 9,27 | 0,89 | 0,39 | 12,42 | 85,1% | 10,58 | 9,50 | 2,15 | 0,00 |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения

3.1 Основные направления совершенствования систем теплоснабжения

За последние десять лет количество котельных в с.Первомайское не изменялось. Реконструкция систем теплоснабжения  проводилась в период с 2001 по 2007 годы.

До 2007 года процесс перестройки теплоснабжения носил в основном стихийный характер и был основан на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат. Корректировка схемы теплоснабжения села являлась определенным этапом модернизации ЖКХ, направленным на повышение эффективности систем теплоснабжения, результаты которого существенны и очевидны. В 2001 г. была  проведена реконструкция системы теплоснабжения котельной «Центральная» с увеличением её производительности до 5,4 Гкал/ч и закрытием нерентабельных угольных котельных. Вместе с тем, необходимо признать, что потенциальные возможности этого этапа модернизации в основном исчерпаны.

На втором этапе в рамках Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Первомайского района на 2006-2010 годы были осуществлены мероприятия по замене котлов  на котельных «МПМК», «База», «Центральная», насосного оборудования на ряде источников, перекладки части ветхих сетей. Не был реализован проект межтопливного замещения.

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую связано с необходимостью их технического перевооружения. Состояние коммунальной энергетики характеризуется высокой степенью износа сетей, а также отсутствием оборудования химводоподготовки на источниках. Следствием этого, является повышение аварийности, низкий КПД, сверхнормативные потери в сетях, что приводит к неудовлетворительной работе коммунальных предприятий теплоснабжения и неуклонному росту тарифов на их услуги, а также снижению качества услуг теплоснабжения.

Важнейшим направлением совершенствования теплоснабжения является необходимость изменения сложившейся структуры топливного баланса территории. Структура топливного баланса в последние годы не претерпела существенных изменений, ее нельзя считать рациональной, реализация ДЦП «Газификация Томской области на период до 2016 года» внесет в нее существенные коррективы

Предложения по совершенствованию существующей системы направлены на повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, снижение непроизводительных потерь энергии, минимизацию капитальных и эксплуатационных затрат, создание условий для дальнейшего развития жилищного и инфраструктурного строительства на территории села.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения разработаны с учетом требований:

- перевода на газ источников тепловой энергии и потребителей в районах комплексной застройки территории;

- обеспечения приростов тепловой нагрузки  в существующих зонах действия источников;

- децентрализации теплоснабжения;

- обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей (участков тепловых сетей) с исчерпанным установленным ресурсом;

- обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям

- диспетчеризации и автоматизации технологических процессов производства и распределения тепловой энергии.

3.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения котельной «Центральная»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- использование на источнике дорогостоящего жидкого топлива (нефть);

- дефицит мощности котельной;

- значительная протяжённость тепловых сетей при их недозагрузке;

- высокий уровень износа сетей;

- наличие участков совместной  прокладки  водопроводных и тепловых сетей;

- высокие непроизводительные потери в тепловых сетях;

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий:

- перевод на газ существующей котельной «Центральная»;

- перевод на автономное отопление части потребителей (Таблица 3.1);

- увеличение пропускной способности теплосети от ТК Северной магистрали до ответвления по ул. Коммунистическая, 2 (на 2dу 150 - 6 м, 2dу 100 - 22 м);

- ликвидацию водопроводов спутников (0,335 км);

- отключение гаражей по ул. К.Маркса;

- подключение к котельной «Центральная» части абонентов «Базы» (К.Маркса 34, 36, зданий ОАО «Сибирьтелеком») со строительством транзитных участков сети.

Таблица 3.1 – Перечень абонентов, переводимых на автономное отопление

| Адрес | Этаж-ность | Площадь, м2 | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепла, Гкал | кол-во АИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кольцова,14 | 1 | 79 | 220,5 | 0,011 | 28,8 | 2 |
| ул. Кольцова,28 | 1 | 96 | 268,8 | 0,013 | 34,6 | 2 |
| пер. Кузнечный, 17 | 1 | 131 | 366 | 0,016 | 44,8 | 2 |
| пер. Кузнечный, 19 | 1 | 123 | 345 | 0,015 | 42,2 | 2 |
| пер. Кузнечный,20а | 1 | 70 | 195 | 0,010 | 26,1 | 2 |
| пер. Кузнечный,21 | 1 | 19 | 52,8 | 0,003 | 7,9 | 1 |
| пер. Кузнечный,23 | 1 | 58 | 162 | 0,008 | 22,5 | 1 |
| ул. Нагорная,36 | 1 | 141 | 394,8 | 0,017 | 47,6 | 2 |
| ул. Нагорная,36а | 1 | 86 | 240 | 0,011 | 30,9 | 2 |
| ул. Нагорная,41 | 1 | 70 | 195 | 0,010 | 26,1 | 1 |
| ул. Нагорная,40 | 1 | 43 | 120 | 0,006 | 17,4 | 1 |
| ул. Октябрьская,33 | 1 | 64 | 180 | 0,009 | 24,1 | 1 |
| пер. Стадионный,1 | 1 | 171 | 479,4 | 0,020 | 55,5 | 2 |
| пер. Стадионный,3 | 1 | 152 | 424,2 | 0,050 | 138,1 | 2 |
| пер. Стадионный,4 | 1 | 137 | 384 | 0,017 | 47,0 | 2 |
| пер. Стадионный,5 | 1 | 149 | 416 | 0,018 | 48,2 | 2 |
| пер. Стадионный,6 | 1 | 160 | 449 | 0,019 | 52,7 | 2 |
| пер. Советский,1 | 1 | 160 | 447 | 0,019 | 52,5 | 2 |
| пер. Советский,3 | 1 | 46 | 133,5 | 0,007 | 18,5 | 1 |
| пер. Советский,5 | 1 | 83 | 231 | 0,011 | 9,4 | 2 |
| ул. Советская,19 | 1 | 79 | 222,3 | 0,011 | 29,4 | 2 |
| ул. Советская,25 | 1 | 88 | 245,4 | 0,012 | 31,6 | 1 |
| ул. Советская,27 | 1 | 132 | 368,4 | 0,016 | 45,0 | 2 |
| ДЮСШ стадион (лыжная база) ул.Кольцова 1 | 1 | 327 | 1131 | 0,025 | 62,2 | 1 |
| Сельская адм. Гараж ул. К. Маркса, 30 | 1 | 139 | 501,1 | 0,017 | 37,6 | 1 |
| ул. Ленинская,56 | 1 | 43 | 119,7 | 0,006 | 17,4 | 1 |
| ул. Советская,2 | 1 | 39 | 108,3 | 0,006 | 16,2 | 1 |
| ул. Советская,3 | 1 | 47 | 132 | 0,007 | 18,9 | 1 |
| ул. Советская,4 | 1 | 71 | 198,9 | 0,009 | 25,9 | 1 |
| ул. Советская,6 | 1 | 75 | 210 | 0,010 | 28,1 | 1 |
| ул. Советская,8 | 1 | 128 | 300 | 0,014 | 38,1 | 2 |
| ул. Советская,9 | 1 | 241 | 674,2 | 0,027 | 74,7 | 4 |
| ул. Советская,10 | 1 | 59 | 164,7 | 0,008 | 22,8 | 1 |
| ул. К.Маркса,1 | 1 | 34 | 93,8 | 0,005 | 14,1 | 1 |
| ул. К.Маркса,2 | 1 | 75 | 209,1 | 0,010 | 28,0 | 1 |
| ул. К.Маркса,5 | 1 | 127 | 354,3 | 0,016 | 43,9 | 2 |
| ул. К.Маркса,8 | 1 | 105 | 293,7 | 0,014 | 37,3 | 2 |
| ул. К.Маркса,12 | 1 | 50 | 139 | 0,007 | 19,5 | 1 |
| ул. К.Маркса,14 | 1 | 103 | 288 | 0,013 | 36,6 | 2 |
| пер. К.Маркса,1 | 1 | 41 | 114,75 | 0,006 | 16,7 | 1 |
| пер. К.Маркса,3 | 1 | 32 | 90,45 | 0,005 | 13,6 | 1 |
| ул. К.Маркса,4 | 1 | 368 | 1030,8 | 0,040 | 109,2 | 8 |
| Охотобщество ул. К. Маркса,4 | 1 | 191 | 535,08 | 0,013 | 44,9 | 1 |
| Охотобщество гараж ул. К. Маркса, 4 | 1 | 90 | 405 | 0,014 | 30,5 | 1 |
| ОАО АКБ "Росбанк" ул. Кольцова, 6 | 1 | 202 | 628 | 0,016 | 41,0 | 1 |
| Всего: |  |  |  | 0,620 | 1657,9 | 75 |

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции системы теплоснабжения котельной  «Центральная»

| Показатели | Котельная «Центральная» | Автономное отопление | Всего: |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 5,40 | 0,62 | 6,02 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 86,5% | 100,0% | 87,9% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 4,67 | 0,62 | 5,29 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 4,18 | 0,62 | 4,80 |
| Выработка т/эн, Гкал | 11028,0 | 1657,9 | 12685,8 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 10807,4 | 1657,9 | 12465,3 |
| Потери в сетях, Гкал/ч | 1 142,9 | 0 | 1 142,9 |
| Потери в сетях, % | 10,6% | 0,0% | 9,2% |
| Полезный отпуск | 9664,5 | 1657,9 | 11322,3 |
| КПД котельной, % | 91 | 88 | 90,6 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,162 | 0,158 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1731,3 | 269,1 | 2000,4 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1442,7 | 224,3 | 1667,0 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 6669,6 | 759,9 | 7429,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 287,8 | 64,5 | 352,4 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1076,5 | 139,4 | 1215,9 |
| Расход воды, тыс.м3 | 11,78 | 0,07 | 11,9 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 412,0 | 2,3 | 414,3 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 10,5 | 0 | 10,5 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1425,4 | 0 | 1425,4 |
| Амортизация, тыс.руб | 1976,7 | 0 | 1976,7 |
| Ремонт, тыс. | 422,5 | 0 | 422,5 |
| Прочие расходы | 1371,9 | 180,0 | 1551,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 13354,5 | 1081,6 | 14436,1 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1381,8 | 652,4 | 1275,0 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 3,998 |  | 3,998 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 3500,0 |  | 3500,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб | 78,0 |  | 78,0 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 1315,5 |  | 1315,5 |
| Затраты сети т/снабжения, тыс.руб | 2691,5 |  | 2691,5 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб | 3658,2 |  | 3658,2 |
| Кол-во АИТ |  | 75 | 75 |
| Затраты АИТ, тыс.руб |  | 7560 | 7560,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  | 6 | 6 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  | 351,9 | 351,9 |
| Газопровод распределительный, км |  | 2,9 | 2,9 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  | 21766,8 | 21766,8 |
| Затраты всего, тыс.руб | 11243,2 | 29678,7 | 40921,9 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 14315,4 | 3618,2 | 17933,7 |
| Срок окупаемости, лет | 1,3 | 10,6 | 4,8 |

Сравнение показателей существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Центральная» | Автономное отопление | Всего: |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 5,40 | 5,40 | 0,62 | 6,02 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 101,1% | 86,5% | 100,0% | 87,9% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 5,46 | 4,67 | 0,62 | 5,29 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 4,62 | 4,18 | 0,62 | 4,80 |
| Выработка т/эн, Гкал | 13071,9 | 11028,0 | 1657,9 | 12685,8 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 12810,4 | 10807,4 | 1657,9 | 12465,3 |
| Потери в сетях, Гкал/ч | 1975,5 | 1 142,9 | 0 | 1 142,9 |
| Потери в сетях, % | 15,4% | 10,6% | 0,0% | 9,2% |
| Полезный отпуск | 10834,9 | 9664,5 | 1657,9 | 11322,3 |
| КПД котельной, % | 87,1 | 91 | 88 | 90,6 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,164 | 0,157 | 0,162 | 0,158 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 2144,0 | 1731,3 | 269,1 | 2000,4 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1499,3 | 1442,7 | 224,3 | 1667,0 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 16613,8 | 6669,6 | 759,9 | 7429,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 384,6 | 287,8 | 64,5 | 352,4 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1438,4 | 1076,5 | 139,4 | 1215,9 |
| Расход воды, тыс.м3 | 12,52 | 11,78 | 0,07 | 11,9 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 437,7 | 412,0 | 2,3 | 414,3 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 11,8 | 10,5 | 0 | 10,5 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1597,5 | 1425,4 | 0 | 1425,4 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 1976,7 | 0 | 1976,7 |
| Ремонт, тыс. | 442,6 | 422,5 | 0 | 422,5 |
| Прочие расходы | 1334,2 | 1371,9 | 180,0 | 1551,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 21864,2 | 13354,5 | 1081,6 | 14436,1 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2017,93 | 1381,8 | 652,4 | 1275,0 |
| Тариф без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 6,027 | 3,998 |  | 3,998 |
| Экономия по котельным, тыс.руб |  | 8509,7 |  | 8509,7 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  |  | 2791,3 | 2791,3 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  | 7428,1 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 21864,2 | 14315,4 | 3618,2 | 17933,7 |
| Срок окупаемости, лет |  | 1,3 | 10,6 | 4,8 |

Система теплоснабжения котельной «МПМК»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- износ оборудования котельной;

- отсутствие водоподготовки;

- отсутствие системного резерва по источнику (установлен 1 котёл);

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- высокие удельные затраты на выработку теплоэнергии при малой нагрузке котельной;

- значительный износ теплосетей.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант децентрализации системы, предусматривающий перевод на автономное отопление существующих потребителей и ликвидацию водопроводов-спутников.

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции системы МПМК

| Показатели | Население | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 100% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| в т.ч. Отопление | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Выработка т/эн, Гкал | 235,6 | 52,6 | 288,2 |
| Полезный отпуск | 235,6 | 52,6 | 288,2 |
| КПД котельной, % | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 38,3 | 8,5 | 46,8 |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 31,9 | 7,1 | 39,0 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 108,0 | 32,9 | 140,9 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 17,2 | 3,8 | 21,1 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 37,2 | 14,4 | 51,5 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| Прочие расходы | 48,0 | 10,7 | 58,7 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 193,5 | 58,1 | 251,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 821,21 | 1103,66 | 872,78 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб |  |  | 725,2 |
| Кол-во АИТ |  |  | 21 |
| Затраты АИТ, тыс.руб |  |  | 2520,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  |  | 1 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  |  | 58,8 |
| Газопровод распределительный, км |  |  | 0,2 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  |  | 1496 |
| Затраты всего, тыс.руб |  |  | 4800,0 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  |  | 921,3 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб | 356,9 | 64,9 | 421,8 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  | 705,2 |
| Приведённые затраты, тыс.руб |  |  | 603,8 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал |  |  | 2,56 |
| КПИ системы, % |  |  | 88,0 |

Сравнение показателей существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд | Прочие потребители | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 40,6% | 100% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| в т.ч. Отопление | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Выработка т/эн, Гкал | 331,6 | 235,6 | 52,6 | 288,2 |
| СН, Гкал | 5,0 |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 326,6 | 235,6 | 52,6 | 288,2 |
| Потери в сетях, Гкал | 38,3 |  |  |  |
| Потери в сетях, % | 11,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Полезный отпуск | 288,2 | 235,6 | 52,6 | 288,2 |
| КПД котельной, % | 53,0 | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,270 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 89,4 | 38,3 | 8,5 | 46,8 |
| Расход нат.топлива, тонн | 98,6 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 70,0 | 31,9 | 7,1 | 39,0 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 247,8 | 108,0 | 32,9 | 140,9 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 24,1 | 17,2 | 3,8 | 21,1 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 90,1 | 37,2 | 14,4 | 51,5 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 570,5 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт, тыс. | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 35,5 | 48,0 | 10,7 | 58,7 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 956,8 | 193,5 | 58,1 | 251,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 3319,34 | 821,21 | 1103,66 | 872,78 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2336,02 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,153 |  |  | 0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  |  |  | 4800,0 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  |  |  | 921,3 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  | 356,9 | 64,9 | 421,8 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  | 705,2 |
| Срок окупаемости, лет |  | 6,7* | 1,9* | 6,8 |
| КПИ системы, % | 46,0 |  |  | 88,0 |

Система теплоснабжения котельной «База»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- избыточная мощность источника;

- отсутствие системы водоподготовки на котельной;

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- высокие удельные затраты на выработку теплоэнергии;

- значительные тепловые потери в сетях.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий:

- реконструкцию существующей котельной с переводом на газ;

- перевод на автономное отопление одноэтажного жилищного фонда и других объектов (Таблица 3.6);

-  переключение ж/д ул. К.Маркса 34, 36, зданий ОАО «Сибирьтелеком» на котельную «Центральная»;

-  ликвидацию водопроводов-спутников;

- оснащение котельной «База» средствами диспетчерского управления и контроля.

Таблица 3.6 – Перечень абонентов, переводимых на автономное отопление

| Адрес | Этаж-ность | Площадь, м2 | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепла, Гкал | кол-во АОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К.Маркса,18 | 1 | 56,3 | 169 | 0,008 | 23,2 | 1 |
| ул. К.Маркса,19 | 1 | 49,6 | 139 | 0,007 | 19,7 | 1 |
| ул. К.Маркса,22 | 1 | 98,2 | 275 | 0,013 | 35,4 | 2 |
| ул. К.Маркса,39 | 1 | 199,6 | 559 | 0,023 | 63,3 | 2 |
| ул. Коммунальная,7 | 1 | 81,4 | 228 | 0,011 | 29,9 | 2 |
| ул. Коммунальная,9 | 1 | 81,4 | 228 | 0,011 | 29,9 | 2 |
| ул. Коммунальная,11 | 1 | 128,6 | 360 | 0,016 | 44,0 | 2 |
| ул. Коммунальная,13 | 1 | 124,3 | 348 | 0,016 | 43,1 | 2 |
| ул. Коммунальная,14 | 1 | 74,6 | 209 | 0,010 | 27,6 | 1 |
| ул. Коммунальная,15 | 1 | 72,5 | 203 | 0,010 | 26,6 | 1 |
| ул. Коммунальная,16 | 1 | 94,6 | 265 | 0,012 | 34,1 | 2 |
| ул. Коммунальная,18 | 1 | 80,4 | 225 | 0,011 | 29,7 | 2 |
| ул. Коммунальная,20 | 1 | 77,1 | 216 | 0,010 | 28,5 | 1 |
| ул. Коммунальная,22 | 1 | 68,9 | 193 | 0,010 | 26,1 | 1 |
| ул. Коммунальная,24 | 1 | 65,4 | 183 | 0,009 | 25,1 | 1 |
| пер. Кузнечный,1 | 1 | 78,2 | 219 | 0,011 | 28,9 | 2 |
| пер. Кузнечный,3 | 1 | 86,4 | 242 | 0,012 | 31,6 | 2 |
| пер. Кузнечный,3а | 1 | 174,1 | 463 | 0,020 | 54,3 | 2 |
| пер. Кузнечный,4 | 1 | 182,8 | 490 | 0,021 | 56,7 | 2 |
| пер.Кузнечный,6 | 1 | 122,1 | 342 | 0,015 | 42,4 | 2 |
| пер. Кузнечный,7 | 1 | 141,1 | 395 | 0,017 | 47,7 | 2 |
| пер. Кузнечный,9 | 1 | 214,3 | 600 | 0,025 | 67,5 | 4 |
| пер. Кузнечный,11 | 1 | 91,1 | 255 | 0,012 | 32,8 | 2 |
| пер. Первомайский,20 | 1 | 87,9 | 246 | 0,012 | 32,1 | 2 |
| пер. Первомайский,21 | 1 | 156,1 | 437 | 0,019 | 52,0 | 2 |
| пер. Первомайский,22 | 1 | 117,5 | 329 | 0,015 | 41,3 | 2 |
| пер. Пионерский,2 | 1 | 63,2 | 177 | 0,009 | 24,2 | 1 |
| пер. Пионерский,3 | 1 | 37,5 | 105 | 0,006 | 15,6 | 1 |
| пер. Пионерский,4 | 1 | 42,9 | 120 | 0,006 | 17,5 | 1 |
| пер. Пионерский,6 | 1 | 42,9 | 120 | 0,006 | 17,5 | 1 |
| ул. Полевая,1 | 1 | 90,7 | 253,82 | 0,012 | 32,7 | 2 |
| ул. Полевая,1а | 1 | 42,9 | 120 | 0,006 | 17,5 | 1 |
| ул. Полевая,2 | 1 | 65,8 | 171 | 0,009 | 23,4 | 1 |
| ул. Полевая,4 | 1 | 57,2 | 160,06 | 0,007 | 20,4 | 1 |
| ул. Полевая,7 | 1 | 53,6 | 150 | 0,008 | 21,0 | 1 |
| ул. Полевая,9 | 1 | 38,6 | 108 | 0,006 | 15,8 | 1 |
| ул. Полевая,12 | 1 | 77,1 | 216 | 0,010 | 28,5 | 1 |
| ул. Полевая,14 | 1 | 64,3 | 180 | 0,009 | 24,5 | 1 |
| ул. Полевая,15 | 1 | 109,7 | 318 | 0,015 | 39,9 | 2 |
| ул. Полевая,16 | 1 | 42,9 | 120 | 0,006 | 17,5 | 1 |
| ул. Полевая,17 | 1 | 43,6 | 122 | 0,007 | 17,8 | 1 |
| ул. Полевая,17в | 1 | 82,5 | 231 | 0,011 | 30,3 | 2 |
| ул. Полевая,18 | 1 | 69,6 | 195 | 0,010 | 26,1 | 1 |
| ул. Полевая,20 | 1 | 48,2 | 135 | 0,007 | 18,0 | 1 |
| ул. Полевая,21 | 1 | 38,6 | 108 | 0,006 | 16,0 | 1 |
| ул. Полевая,24 | 1 | 60,0 | 168 | 0,009 | 23,3 | 1 |
| ул. Полевая,26 | 1 | 51,4 | 144 | 0,008 | 20,7 | 1 |
| ул. Полевая,28 | 1 | 162,1 | 454 | 0,019 | 53,3 | 2 |
| ул. Полевая,30 | 1 | 28,6 | 80 | 0,004 | 12,0 | 1 |
| Церковь ул. Полевая, | 1 | 300,0 | 840 | 0,017 | 43,7 | 1 |
| Баня ул. Полевая, 10 | 2 | 426,2 | 2408 | 0,044 | 130,4 | 1 |
| Итого: |  |  |  | 0,612 | 1622,7 | 76 |

Таблица 3.7 – Перечень абонентов котельной «База»

| Адрес | Этаж-ность | Площадь, м2 | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Админ С/П мастерские.ул.Полевая,11 | 1 | 495 | 1386 | 0,048 | 103,6 |
| Админ.С/П офис ул. Полевая, 11 | 1 | 126,1 | 353 | 0,009 | 23,0 |
| Админ С/ПГараж ул. Полевая, 11 | 1 | 435 | 1218 | 0,042 | 91,1 |
| Кинотеатр «Чулым» | 2 |  |  | 0,134 | 397,1 |
| Итого |  |  |  | 0,233 | 614,9 |

Технико-экономические показатели варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции

| Показатели | Котельная «База» | Автономное отопление | Переключение на котельную «Центральная» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,28 | 0,61 | - | 0,89 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 100% | 100% | - | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,27 | 0,61 | - | 0,88 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,23 | 0,61 | 0,194 | 1,04 |
| в т.ч. Отопление | 0,23 | 0,61 | 0,194 | 1,04 |
| Выработка т/эн, Гкал | 734,8 | 1622,7 | 576,5 | 2933,9 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 723,7 | 1622,7 | 576,5 | 2922,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 108,8 | 0 |  | 108,8 |
| Потери в сетях, % | 15,0% | 0,0% |  | 3,7% |
| Полезный отпуск | 614,9 | 1622,7 | 518,8 | 2756,4 |
| КПД котельной, % | 91 | 88,0 | 91 | 89,3 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,162 | 0,157 | 0,160 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 115,3 | 263,4 | 90,5 | 469,3 |
| Расход нат.топлива, (тыс.м3) | 96,1 | 209,8 |  |  |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 444,4 | 710,9 |  |  |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 14,7 | 64,5 |  |  |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 55,0 | 139,4 |  |  |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,03 | 0,1 |  |  |
| Затраты на воду, тыс.руб | 1,0 | 2,2 |  |  |
| Численность персонала, чел (по системе) | 1,8 | 0,0 |  |  |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 244,4 | 0,0 |  |  |
| Амортизация, тыс.руб | 125,8 | 0,0 |  |  |
| Ремонт, тыс. | 25,1 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы | 75,7 | 182,4 |  |  |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 971,3 | 1032,4 | 716,9 | 2720,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1579,6 | 665,7 | 1381,8 | 987,0 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,34 |  |  | 0,34 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 2582,0 |  |  | 2582,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб | 58,8 |  |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 598,4 |  |  | 598,4 |
| Затраты сети т/снабжения, тыс.руб | 410,0 |  | 327,7 | 737,7 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб | 4920,5 |  |  | 4920,5 |
| Кол-во АИТ |  | 76,0 |  | 76,0 |
| Затраты АИТ, тыс.руб |  | 7640,0 |  | 7640,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  | 234,6 |  | 234,6 |
| Газопровод распределительный, км |  | 2,2 |  | 2,2 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  | 16530,8 |  | 16530,8 |
| Затраты всего, тыс.руб | 8569,7 | 24405,4 | 327,7 | 33302,8 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 1703,8 | 3118,4 | 744,9 | 5567,1 |
| КПИ системы, % | 76,2 | 88,0 | 81,9 | 83,9 |

Сравнение показателей существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «База» | Автономное отопление | Переключение на котельную «Центральная» | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 2,66 | 0,28 | 0,61 |  | 0,89 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 46,4% | 100% | 100% |  | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 1,24 | 0,27 | 0,61 |  | 0,88 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,04 | 0,23 | 0,61 | 0,194 | 1,04 |
| в т.ч. Отопление | 1,04 | 0,23 | 0,61 | 0,194 | 1,04 |
| Выработка т/эн, Гкал | 3325,9 | 734,8 | 1622,7 | 576,5 | 2933,9 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 3276,0 | 723,7 | 1622,7 | 576,5 | 2922,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 519,6 | 108,8 |  |  | 108,8 |
| Потери в сетях, % | 15,9% | 15,0% | 0,0% |  | 3,7% |
| Полезный отпуск | 2756,4 | 614,9 | 1622,7 | 518,8 | 2756,4 |
| КПД котельной, % | 65,9 | 91 | 88,0 | 91 | 89,3 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,217 | 0,157 | 0,162 | 0,157 | 0,160 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 721,5 | 115,3 | 263,4 | 90,5 | 469,3 |
| Расход нат.топлива, тонн | 926,5 |  | 0,00 |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 200,0 | 96,1 | 209,8 |  |  |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 2155,4 | 444,4 | 710,9 |  |  |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 229,7 | 14,7 | 64,5 |  |  |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 859,1 | 55,0 | 139,4 |  |  |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,97 | 0,03 | 0,1 |  |  |
| Затраты на воду, тыс.руб | 34,0 | 1,0 | 2,2 |  |  |
| Численность персонала, чел (по системе) | 8,3 | 1,8 | 0,0 |  |  |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1124,0 | 244,4 | 0,0 |  |  |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 125,8 | 0,0 |  |  |
| Ремонт, тыс. | 112,6 | 25,1 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы | 339,4 | 75,7 | 182,4 |  |  |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 4624,5 | 971,3 | 1032,4 | 716,9 | 2720,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1677,72 | 1579,6 | 665,7 | 1381,8 | 987,0 |
| Тариф без НДС | 1979,68 |  |  |  |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2336,02 |  |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 2,481 | 0,34 |  |  | 0,34 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 8569,7 | 24405,4 | 327,7 | 33302,8 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  | 60,3 |  |  | 60,3 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  |  | 2710,5 |  | 2710,5 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  |  | 1903,9 |
| Срок окупаемости, лет |  | 142,1 | 9,0 | 0,0 | 17,5 |
| КПИ системы, % | 54,6 | 76,2 | 88,0 | 81,9 | 83,9 |

Система теплоснабжения  котельной «ЦРБ»

Основными проблемами рассматриваемой системы являются:

- отсутствие водоподготовки;

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- наличие участков совместной  прокладки водопроводных и тепловых сетей;

- значительные тепловые потери в сетях;

- необходимость подключение дополнительной тепловой нагрузки (0,114 Гкал/ч).

Рассмотрены различные варианты развития в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант разукрупнения системы предусматривающий следующие изменения:

- реконструкцию существующей котельной с переводом на газ;

- перевод части потребителей на автономное отопление (Таблица 3.10);

- ликвидацию водопроводов-спутников;

- оснащение котельной «ЦРБ» средствами диспетчерского управления и контроля.

Таблица 3.10 – Перечень абонентов, переводимых на автономное отопление

| Адрес | Этажность | Площадь, м2 | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепла, Гкал | кол-во АИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Больничная,4 | 1 | 96,3 | 260 | 0,012 | 33,3 | 2 |
| ул. Больничная,6 | 1 | 42,6 | 132,06 | 0,006 | 17,5 | 1 |
| ул. Больничная,8 | 1 | 46,1 | 129 | 0,007 | 18,7 | 1 |
| ул. Больничная,9 | 1 | 158,3 | 443,1 | 0,019 | 52,4 | 2 |
| ул. Больничная,12 | 1 | 240,2 | 672,6 | 0,027 | 74,6 | 4 |
| ул. Больничная,13 | 1 | 127,9 | 358 | 0,016 | 42,6 | 2 |
| пер. Первомайский,1 | 1 | 75,0 | 210 | 0,010 | 27,7 | 1 |
| Всего: |  |  |  | 0,097 | 266,7 | 13 |

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции

| Показатели | Котельная ЦРБ | Автономное отопление | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 1,29 | 0,10 | 1,39 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 81,8% | 100% | 83,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 1,05 | 0,10 | 1,15 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,95 | 0,10 | 1,05 |
| в т.ч. Отопление | 0,95 | 0,10 | 1,05 |
| Выработка т/эн, Гкал | 2887,7 | 266,7 | 3154,4 |
| СН, Гкал | 43,3 |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 2844,4 | 266,7 | 3111,1 |
| Потери в сетях, Гкал | 283,9 |  | 283,9 |
| Потери в сетях, % | 10,0% | 0,0% | 9,1% |
| Полезный отпуск | 2560,5 | 266,7 | 2827,2 |
| КПД котельной, % | 91 | 88 | 90,7 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,162 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 453,3 | 43,3 | 496,6 |
| Расход нат.топлива, (тыс.м3) | 377,8 | 36,1 | 413,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1746,4 | 122,3 | 1868,7 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 57,8 | 11,2 | 68,9 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 216,0 | 24,2 | 240,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,12 | 0,01 | 0,1 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 4,0 | 0,4 | 4,4 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 2,0 | 0 | 2,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 271,5 | 0 | 271,5 |
| Амортизация, тыс.руб | 523,7 | 0 | 523,7 |
| Ремонт, тыс. | 104,6 | 0 | 104,6 |
| Прочие расходы | 315,3 | 31,2 | 346,5 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 3181,6 | 178,0 | 3359,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1242,6 | 667,3 | 1188,3 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,895 | 0 | 0,895 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 11219,0 |  | 11219,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб | 58,8 |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 748,0 |  | 748,0 |
| Затраты сети т/снабжения, тыс.руб | 0,0 |  | 0,0 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб | 6720,0 |  | 6720,0 |
| Кол-во АИТ |  | 13 | 13 |
| Затраты АИТ, тыс.руб |  | 1300,0 | 1300,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  | 1 | 1 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  | 58,8 | 58,8 |
| Газопровод распределительный, км |  | 0,4 | 0,4 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  | 3291,2 | 3291,2 |
| Затраты всего, тыс.руб | 18745,8 | 4650,0 | 23395,8 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 4783,8 | 575,4 | 5359,2 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,87 | 2,16 | 1,90 |
| КПИ системы, % | 80,7 | 88,0 | 81,3 |

Сравнительные  показатели функционирования существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ЦРБ | Автономное отопление | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 2,40 | 1,29 | 0,10 | 1,39 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 50,9% | 81,8% | 100% | 83,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 1,22 | 1,05 | 0,10 | 1,15 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,05 | 0,95 | 0,10 | 1,05 |
| в т.ч. Отопление | 1,05 | 0,95 | 0,10 | 1,05 |
| Выработка т/эн, Гкал | 3348,1 | 2887,7 | 266,7 | 3154,4 |
| СН, Гкал | 50,2 | 43,3 |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 3297,8 | 2844,4 | 266,7 | 3111,1 |
| Потери в сетях, Гкал | 470,6 | 283,9 |  | 283,9 |
| Потери в сетях, % | 14,3% | 10,0% | 0,0% | 9,1% |
| Полезный отпуск | 2827,2 | 2560,5 | 266,7 | 2827,2 |
| КПД котельной, % | 60,1 | 91 | 88 | 90,7 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,238 | 0,157 | 0,162 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 795,7 | 453,3 | 43,3 | 496,6 |
| Расход нат.топлива, тонн | 993,2 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 300,0 | 377,8 | 36,1 | 413,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 2343,1 | 1746,4 | 122,3 | 1868,7 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 173,8 | 57,8 | 11,2 | 68,9 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 650,0 | 216,0 | 24,2 | 240,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,97 | 0,12 | 0,01 | 0,1 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 34,0 | 4,0 | 0,4 | 4,4 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 6,8 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 925,2 | 271,5 | 0 | 271,5 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 523,7 | 0 | 523,7 |
| Ремонт, тыс. | 115,5 | 104,6 | 0 | 104,6 |
| Прочие расходы | 348,1 | 315,3 | 31,2 | 346,5 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 4415,9 | 3181,6 | 178,0 | 3359,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1561,90 | 1242,6 | 667,3 | 1188,3 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2336,02 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 1,373 | 0,895 | 0 | 0,895 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 18745,8 | 4650,0 | 23395,8 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  | 817,7 |  | 817,7 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  |  | 445,1 | 445,1 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  | 1056,3 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 4415,9 | 4783,8 | 575,4 | 5359,2 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,56 | 1,87 | 2,16 | 1,90 |
| Срок окупаемости, лет |  | 22,9 | 10,4 | 22,1 |
| КПИ системы, % | 50,8 | 80,7 | 88,0 | 81,3 |

Система теплоснабжения котельной «ВЭС»

Основными проблемами рассматриваемой системы являются:

- износ оборудования котельной и тепловых сетей;

- отсутствие водоподготовки на котельной;

- отсутствие системного резерва по источнику (установлен 1 котёл);

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- высокие удельные затраты на выработку теплоэнергии при малой нагрузке котельной.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий децентрализацию системы с переводом всех абонентов на автономное газовое отопление.

Технико-экономические показатели реализации варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции системы

| Показатели | Жилищный фонд | Прочие потребители | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность АИТ, Гкал/ч | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 100% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| в т.ч. Отопление | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| Выработка т/эн, Гкал | 328,9 | 181,2 | 510,1 |
| Полезный отпуск | 328,9 | 181,2 | 510,1 |
| КПД котельной, % | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 53,4 | 29,4 | 82,8 |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 44,5 | 24,5 | 69,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 236,4 | 175,4 | 411,8 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 718,66 | 968,38 | 807,35 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб |  |  | 474,0 |
| Кол-во АИТ | 24 | 2 | 26 |
| Затраты АИТ, тыс.руб | 2880,0 | 280,0 | 3160,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  |  | 1 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  |  | 58,8 |
| Газопровод распределительный, км |  |  | 0,2 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  |  | 1496 |
| Затраты всего, тыс.руб |  |  | 5188,8 |
| Приведённые затраты, тыс.руб |  |  | 679,9 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал |  |  | 2,07 |
| КПИ системы, % | 88,0 | 88,0 | 88,0 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд | Прочие потребители | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,21 | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| в т.ч. Отопление | 0,21 | 0,12 | 0,09 | 0,21 |
| Выработка т/эн, Гкал | 572,0 | 328,9 | 181,2 | 510,1 |
| Полезный отпуск | 510,1 | 328,9 | 181,2 | 510,1 |
| КПД котельной, % | 50,9 | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,280 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 160,4 | 53,4 | 29,4 | 82,8 |
| Расход нат.топлива, тонн | 168,0 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 150,0 | 44,5 | 24,5 | 69,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1194,2 | 236,4 | 175,4 | 411,8 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2341,2 | 718,66 | 968,38 | 807,35 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,170 |  |  | 0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  |  |  | 5188,8 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  |  |  | 1131,4 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  | 532,0 | 247,8 | 779,8 |
| Экономия всего по системе, тыс.руб |  |  |  | 782,4 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 1194,2 |  |  | 679,9 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 2,34 |  |  | 2,07 |
| Срок окупаемости, лет |  | 5,4 | 1,1 | 6,6 |
| КПИ системы, % | 45,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |

Система теплоснабжения котельной «Служба заказчика»

Основными проблемами рассматриваемой системы являются:

- высокий уровень износа оборудования котельной;

- отсутствие водоподготовки на котельной;

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- высокий уровень непроизводительных потерь энергии при транспортировке теплоносителя;

- значительная протяжённость и износ тепловых сетей;

-  наличия водопроводов-спутников;

- высокие удельные затраты на выработку теплоэнергии.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий:

- реконструкция существующей котельной с переводом на газ;

- перевод на автономное отопление одноэтажного жилищного фонда (Таблица 3.15);

- ликвидация водопроводов-спутников;

- реконструкция изношенных сетей (0,18 км);

-  оснащение котельной «Служба заказчика» средствами диспетчерского управления и контроля.

Таблица 3.15 – Перечень абонентов котельной «Служба заказчика»

| Адрес | Этажность | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Гараж ул. Советская, 61 | 1 | 6108 | 0,152 |
| Гараж ул. Советская, 61/2 | 1 | 5083 | 0,128 |
| ул. Советская,59 | 2 | 1133,3 | 0,045 |
| ул. Советская,61 | 1 | 882 | 0,035 |
| Итого: |  |  | 0,359 |

Технико-экономические показатели реализации  варианта реконструкции системы представлены в таблице.

Таблица 3.16 – Технико-экономические показатели выбранного

варианта реконструкции системы

| Показатели | Котельная «Служба заказчика» | Автономное отопление | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 99,2% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,38 | 0,08 | 0,47 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
| в т.ч. Отопление | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
| Выработка т/эн, Гкал | 887,59 | 222,46 | 1110,1 |
| СН, Гкал | 13,31 | 0,00 |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 874,28 | 222,46 | 1096,7 |
| Потери в сетях, Гкал | 56,85 | 0,00 | 56,9 |
| Потери в сетях, % | 6,5% | 0,0% | 5,2% |
| Полезный отпуск | 817,42 | 222,46 | 1039,9 |
| КПД котельной, % | 91 | 88 | 90,4 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,162 | 0,158 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 139,3 | 36,1 | 175,5 |
| Расход нат.топлива, тонн |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 116,1 | 30,1 | 146,2 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 536,8 | 102,0 | 638,8 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 17,8 | 8,6 | 26,4 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 66,4 | 18,6 | 85,0 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 1,2 | 0,3 | 1,6 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 1,6 | 0 | 1,6 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 217,2 | 0 | 217,2 |
| Амортизация, тыс.руб | 167,2 | 0 | 167,2 |
| Ремонт, тыс. | 33,4 | 0 | 33,4 |
| Прочие расходы | 100,7 | 24,0 | 124,7 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1122,9 | 144,9 | 1267,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1373,7 | 651,2 | 1219,1 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 3650,0 |  | 3650,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб | 58,8 |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 748,0 |  | 748,0 |
| Затраты сети т/снабжения, тыс.руб | 1499,2 |  | 1499,2 |
| Затраты сети в/снабжения, тыс.руб | 2630,7 |  | 2630,7 |
| Кол-во АИТ |  | 10 |  |
| Затраты АИТ, тыс.руб |  | 1000 | 1000,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ |  | 1 |  |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб |  | 58,8 | 58,8 |
| Газопровод распределительный, км |  | 0,5 |  |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб |  | 3478,2 | 3478,2 |
| Затраты всего, тыс.руб | 8586,7 | 4537,0 | 13123,7 |
| Экономия по котельной, тыс.руб | 562,8 |  | 562,8 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  | 374,8 | 374,8 |
| Экономия по системе, тыс.руб | 562,8 | 374,8 | 876,7 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 1856,8 | 532,6 | 2389,4 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 2,27 | 2,39 | 2,30 |
| КПИ системы, % | 83,8 | 88,0 | 84,7 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Служба заказчика» | Автономное отопление | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,90 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 64,1% | 99,2% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,58 | 0,38 | 0,08 | 0,47 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,44 | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
| в т.ч. Отопление | 0,44 | 0,36 | 0,08 | 0,44 |
| Выработка т/эн, Гкал | 1384,2 | 887,59 | 222,46 | 1110,1 |
| СН, Гкал | 20,8 | 13,31 | 0,00 |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 1363,4 | 874,28 | 222,46 | 1096,7 |
| Потери в сетях, Гкал | 323,5 | 56,85 | 0,00 | 56,9 |
| Потери в сетях, % | 23,7% | 6,5% | 0,0% | 5,2% |
| Полезный отпуск | 1039,9 | 817,42 | 222,46 | 1039,9 |
| КПД котельной, % | 50,3 | 91 | 88 | 90,4 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,284 | 0,157 | 0,162 | 0,158 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 393,3 | 139,3 | 36,1 | 175,5 |
| Расход нат.топлива, тонн | 400,3 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 400,0 | 116,1 | 30,1 | 146,2 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1050,1 | 536,8 | 102,0 | 638,8 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 61,7 | 17,8 | 8,6 | 26,4 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 230,8 | 66,4 | 18,6 | 85,0 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,47 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 16,3 | 1,2 | 0,3 | 1,6 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 5,0 | 1,6 | 0 | 1,6 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 676,7 | 217,2 | 0 | 217,2 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 167,2 | 0 | 167,2 |
| Ремонт, тыс. | 42,5 | 33,4 | 0 | 33,4 |
| Прочие расходы | 128,0 | 100,7 | 24,0 | 124,7 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 2144,5 | 1122,9 | 144,9 | 1267,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2062,22 | 1373,7 | 651,2 | 1219,1 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,745 | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  | 562,8 |  | 562,8 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  |  | 374,8 | 374,8 |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  | 876,7 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 2144,5 | 1856,8 | 532,6 | 2389,4 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 2,06 | 2,27 | 2,39 | 2,30 |
| Срок окупаемости, лет |  | 15,3 | 12,1 | 15,0 |
| КПИ системы, % | 37,8 | 83,8 | 88,0 | 84,7 |

Система теплоснабжения котельной «Д/с Берёзка»

Основными проблемами рассматриваемой системы теплоснабжения является:

- высокий износ оборудования котельной;

- отсутствие водоподготовки на котельной;

- отсутствие аварийного резерва по котлам (установлен 1 котёл);

- низкая ресурсная эффективность котельной;

- высокие удельные затраты на выработку теплоэнергии при малой нагрузке котельной.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий перевод всех абонентов на автономное отопление. В связи с ограничением по установке газового отопительного котла в здании сада (недопустимо из соображений безопасности), предполагается установить бытовой газовый котёл для детского сада в здании котельной.

Таблица 3.18 – Перечень жилых домов, переводимых на автономное отопление

| Адрес | Этажность | Площадь, м2 | Объём здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепла, Гкал | кол-во АИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К.Маркса,82 | 1 | 77,1 | 216 | 0,010 | 28,5 | 1 |
| ул. К.Маркса,84а | 1 | 64,1 | 179,4 | 0,009 | 24,3 | 1 |
| ул. К.Маркса,86 | 1 | 143,6 | 402 | 0,018 | 48,5 | 2 |
| ул. Новая,1 | 1 | 49,8 | 139,5 | 0,007 | 19,8 | 1 |
| Итого: |  | 334,6 |  | 0,044 | 121,1 | 5 |

Технико-экономические показатели варианта реконструкции системы представлены в таблице.

Таблица 3.19 – Технико-экономические показателей выбранного варианта реконструкции системы

| Показатели | Теплоисточник Д/С «Березка» | Автономное отопление | Всего: |
| --- | --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,082 | 0,044 | 0,127 |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,082 | 0,044 | 0,127 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,080 | 0,044 | 0,125 |
| в т.ч. Отопление | 0,080 | 0,044 | 0,125 |
| Выработка т/эн, Гкал | 225,5 | 121,1 | 346,6 |
| Потери в сетях, Гкал | 5,9 |  | 5,9 |
| Полезный отпуск | 219,6 | 121,1 | 340,7 |
| КПД котельной, % | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 36,6 | 19,7 | 56,3 |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 30,5 | 16,4 | 46,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 141,1 | 55,5 | 196,6 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 4,5 | 4,3 | 8,8 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 16,9 | 9,3 | 26,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт, тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 22,4 | 12,0 | 34,4 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 180,6 | 77,0 | 257,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 822,21 | 635,58 | 755,89 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Кол-во АИТ | 1 | 5 | 6 |
| Затраты АИТ, тыс.руб | 665 | 500 | 1165,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ | 1 | 1 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб | 58,8 | 58,8 |
| Газопровод распределительный, км | 0,05 | 0,12 | 0,17 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб | 374,0 | 897,6 | 1271,6 |
| Затраты всего, тыс.руб | 1097,8 | 1397,6 | 2495,4 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 274,4 | 196,4 | 470,8 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,25 | 1,62 | 1,38 |
| КПИ системы, % | 85,7 | 88,0 | 86,5 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции котельной представлены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоисточник Д/С «Березка» | Автономное отопление | Всего: |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,082 | 0,044 | 0,127 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 47,9% | 100% | 100% | 100% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,144 | 0,082 | 0,044 | 0,127 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,125 | 0,080 | 0,044 | 0,125 |
| в т.ч. Отопление | 0,125 | 0,080 | 0,044 | 0,125 |
| Выработка т/эн, Гкал | 399,5 | 225,5 | 121,1 | 346,6 |
| СН, Гкал | 6,0 |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 393,5 | 225,5 | 121,1 | 346,6 |
| Потери в сетях, Гкал | 52,8 | 5,9 |  | 5,9 |
| Потери в сетях, % | 13,4% | 2,6% |  | 1,7% |
| Полезный отпуск | 340,7 | 219,6 | 121,1 | 340,7 |
| КПД котельной, % | 51,1 | 88 | 88 | 88 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,280 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 111,7 | 36,6 | 19,7 | 56,3 |
| Расход нат.топлива, тонн | 122,2 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 90,0 | 30,5 | 16,4 | 46,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 308,4 | 141,1 | 55,5 | 196,6 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 17,0 | 4,5 | 4,3 | 8,8 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 63,6 | 16,9 | 9,3 | 26,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт, тыс. | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 42,0 | 22,4 | 12,0 | 34,4 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1001,5 | 180,6 | 77,0 | 257,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2939,38 | 822,21 | 635,58 | 755,89 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2336,02 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,166 | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 1097,8 | 1397,6 | 2495,4 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  | 332,5 | 205,9 |  |
| Экономия по системе, тыс.руб |  |  |  | 744,0 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 1001,5 | 274,4 | 196,4 | 470,8 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 2,94 | 1,25 | 1,62 | 1,38 |
| Срок окупаемости, лет |  | 3,3 | 6,8 | 3,4 |
| КПИ системы, % | 43,6 | 85,7 | 88,0 | 86,5 |

Система теплоснабжения котельной «Пожарная часть»

Основными проблемами  эксплуатации системы является:

- отсутствие водоподготовки на котельной;

- отсутствие системного резерва по котельной;

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий реконструкцию существующей котельной с переходом на газ с увеличением её производительности и оснащения средствами диспетчеризации и контроля.

Технико-экономические показатели варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.21.

Таблица 3.21 – Технико-экономические показатели реализации варианта реконструкции системы «Пожарная часть»

| Показатели | Котельная «Пожарная часть» |
| --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 1,03 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 65,4% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,68 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,64 |
| в т.ч. Отопление | 0,64 |
| Выработка т/эн, Гкал | 1700,4 |
| СН, Гкал | 25,5 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 1674,8 |
| Потери в сетях, Гкал | 92,1 |
| Потери в сетях, % | 5,5% |
| Полезный отпуск | 1582,8 |
| КПД котельной, % | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 266,9 |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 222,4 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1028,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 34,0 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 127,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,06 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 2,2 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 1,8 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 244,4 |
| Амортизация, тыс.руб | 323,7 |
| Ремонт, тыс.руб | 64,7 |
| Прочие расходы | 194,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1985,4 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1254,4 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,362 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 9223,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 748,0 |
| Кол-во АИТ | 0,0 |
| Затраты АИТ, тыс.руб | 0,0 |
| Кол-во ГРПШ АИТ | 0,0 |
| Затраты ГРПШ по АИТ, тыс.руб | 0,0 |
| Газопровод распределительный, км | 0,0 |
| Затраты распр.газопровод, тыс.руб | 0,0 |
| Затраты всего, тыс.руб | 10029,8 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 2842,7 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,80 |
| КПИ системы, % | 84,7 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «Пожарная часть» представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Пожарная часть» | Автономное отопление | Всего |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,69 | 1,03 | 0,03 | 1,06 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 98,2% | 61,1% |  | 61,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,68 | 0,63 | 0,03 | 0,66 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,64 | 0,61 | 0,03 | 0,64 |
| в т.ч. Отопление | 0,64 | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
| Выработка т/эн, Гкал | 1700,4 | 1578,1 | 86,9 | 1665,0 |
| СН, Гкал | 25,5 | 23,7 |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал | 1674,8 | 1554,4 | 86,9 | 1641,4 |
| Потери в сетях, Гкал | 92,1 | 58,6 |  | 58,6 |
| Потери в сетях, % | 5,5% | 3,8% | 0,0% | 3,6% |
| Полезный отпуск | 1582,8 | 1495,8 | 86,9 | 1582,8 |
| КПД котельной, % | 57,4 | 91 | 88 | 90,8 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,249 | 0,157 | 0,162 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 423,6 | 247,7 | 14,1 | 261,9 |
| Расход нат.топлива, тонн | 553,8 |  |  |  |
| Расход нат.топлива, пл.м3 (тыс.м3) | 90,0 | 206,5 | 11,8 | 218,2 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1277,2 | 954,4 | 39,8 | 994,3 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 42,1 | 31,6 | 3,4 | 35,0 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 157,5 | 118,0 | 7,4 | 125,5 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,1 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 4,5 | 1,8 | 0 | 1,8 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 611,8 | 244,4 | 0 | 244,4 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 323,7 | 0 | 323,7 |
| Ремонт, тыс.руб | 64,7 | 61,1 | 0 | 61,1 |
| Прочие расходы | 194,9 | 184,2 | 9,6 | 193,8 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 2308,3 | 1888,0 | 57,0 | 1945,0 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1458,38 | 1262,2 | 655,7 | 1228,9 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1979,68 |  |  |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2336,02 |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,362 | 0,261 | 0 | 0,261 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 10029,8 | 1356,3 | 11386,0 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  | 293,4 |  | 293,4 |
| Экономия у потребителей с АИТ, тыс.руб |  |  | 146,1 | 146,1 |
| Экономия всего, тыс.руб |  |  |  | 363,2 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 2308,3 | 2745,3 | 172,9 | 2918,2 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,46 | 1,84 | 1,99 | 1,84 |
| Срок окупаемости, лет |  | 34,2 | 9,3 | 31,3 |
| КПИ системы, % | 53,4 | 86,3 | 88,0 | 86,3 |

Система теплоснабжения  котельной «ДРСУ»

Котельная отапливает 4 многоквартирных и 5 частных жилых домов, здания ДРСУ, автовокзала, магазинов. Протяжённость тепловых сетей – 1,07 км. Сети бесхозные.

В рамках реализации генерального плана, по рассматриваемому микрорайону необходимо создание резерва мощности источника на подключение планируемых к строительству торгового центра "Холидей" (Ленинская 85, с тепловой нагрузкой здания 0,147 Гкал/ч) и конторы "Энергосбыт", Степная 1а (0,014 Гкал/ч).

Реконструкции системы с переводом источника на использование газообразного топлива осуществлена с учетом перспективных нагрузок.

Таблица 3.23 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 2,40 | 2,06 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 62,8% | 73,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 1,51 | 1,51 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,29 | 1,29 |
| в т.ч. Отопление | 1,29 | 1,29 |
| Выработка т/эн, Гкал | 4055,1 | 4034,5 |
| СН, Гкал | 81,1 | 60,5 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 3974,0 | 3974,0 |
| Потери в сетях, Гкал | 572,6 | 572,6 |
| Потери в сетях, % | 14,4% | 14,4% |
| Полезный отпуск | 3401,4 | 3401,4 |
| КПД котельной, % | 68,0 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,210 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 851,9 | 633,4 |
| Расход нат.топлива, тонн(тыс.м3) | 1179,0 | 527,8 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 2646,6 | 2440,0 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 135,4 | 80,7 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 507,9 | 301,8 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,72 | 0,72 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 25,1 | 25,1 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 8,0 | 5,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 688,7 | 678,8 |
| Амортизация (аренда), тыс.руб | 564,5 | 690,5 |
| Ремонт, тыс. | 97,3 | 97,3 |
| Прочие расходы | 211,9 | 211,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 4742,0 | 4445,3 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1394,12 | 1306,9 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1395,53 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 1,070 | 1,070 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 12970,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 448,8 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 13477,6 |
| Экономия всего, тыс.руб |  | 296,6 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 4742,0 | 5597,3 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 1,39 | 1,65 |
| Срок окупаемости, лет |  | 45,4 |
| КПИ системы, % | 57,0 | 76,7 |

В дальнейшем, когда будет решён вопрос о собственности сетей, необходима перекладка участка сети от котельной до Ленинской 79 с увеличением диаметра до 200 мм.

Система теплоснабжения  котельной «Д/с Родничок»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- значительный износ котельного оборудования;

- отсутствие системы водоподготовки;

- низкая ресурсная эффективность;

- высокая себестоимость выработки тепловой энергии.

Реконструкции системы с переходом на использование газообразного топлива осуществлена с учетом перспективных нагрузок планируемого к строительству корпуса детского сада на 120 мест (0,109 Гкал/ч).

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий реконструкцию существующей котельной с переходом на газ с увеличением её производительности и оснащения средствами диспетчеризации и контроля.

Таблица 3.24 – Технико-экономические показатели реконструкции системы «Д/с Родничок»

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,69 | 0,54 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 53,4% | 64,4% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,37 | 0,35 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 |
| в т.ч. Отопление | 0,22 | 0,22 |
| Выработка т/эн, Гкал | 964,8 | 912,4 |
| СН, Гкал | 19,3 | 13,7 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 945,5 | 898,7 |
| Потери в сетях, Гкал | 370,5 | 323,7 |
| Потери в сетях, % | 39,2% | 36,0% |
| Полезный отпуск | 575,0 | 575,0 |
| КПД котельной, % | 36,0 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,397 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 382,9 | 143,2 |
| Расход нат.топлива, тонн(тыс.м3) | 529,9 | 119,4 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1189,4 | 551,8 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 52,5 | 18,2 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 196,4 | 68,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,02 | 0,02 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 0,8 | 0,8 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 4,0 | 1,6 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 543,0 | 217,2 |
| Прочие расходы | 0,0 | 0,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1929,6 | 838,1 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 3355,90 | 1457,60 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,100 | 0,100 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 7423,2 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 448,8 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 7930,8 |
| Экономия, тыс.руб |  | 1091,5 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 1929,6 | 1516,0 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 3,36 | 2,64 |
| Срок окупаемости, лет |  | 7,3 |
| КПИ системы, % | 21,5 | 57,3 |

Система теплоснабжения котельной «Д/с Сказка»

Основными проблемами эксплуатации системы является:

- значительный износ котельного оборудования;

- низкая ресурсная эффективность;

- высокая себестоимость выработки тепловой энергии.

Рассмотрены различные варианты развития системы в существующих границах зоны действия теплоисточника, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий реконструкцию существующей котельной с переходом на газ с увеличением её производительности и оснащения средствами диспетчеризации и контроля.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения представлены в таблице 3.25.

Таблица 3.25 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,15 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 39,2% | 79,6% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,118 | 0,116 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,114 | 0,114 |
| в т.ч. Отопление | 0,114 | 0,114 |
| Выработка т/эн, Гкал | 329,1 | 323,7 |
| СН, Гкал | 6,6 | 4,9 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 322,5 | 318,8 |
| Потери в сетях, Гкал | 10,2 | 6,5 |
| Потери в сетях, % | 3,2% | 2,0% |
| Полезный отпуск | 312,3 | 312,3 |
| КПД котельной, % | 35,8 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,399 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 131,2 | 50,8 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 181,5 | 42,3 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 407,5 | 195,7 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 15,0 | 6,5 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 56,1 | 24,2 |
| Расход воды, тыс.м3 | 0,02 | 0,02 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 0,9 | 0,9 |
| Численность персонала, чел (по системе) | 3,8 | 1,6 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 515,9 | 217,2 |
| Прочие расходы | 0,0 | 0,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 980,3 | 438,0 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 3138,98 | 1402,56 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,030 | 0,030 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 1525,0 |
| Затраты ГРПШ котельной, тыс.руб |  | 58,8 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 748,0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 2331,8 |
| Экономия по котельной, тыс.руб |  | 542,3 |
| Приведённые затраты, тыс.руб | 980,3 | 637,3 |
| Уд.приведённые затраты, тыс.руб/Гкал | 3,14 | 2,04 |
| Срок окупаемости, лет |  | 4,3 |
| КПИ системы, % | 34,0 | 87,8 |

3.3 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельных ООО «Луговское» осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке. Регулирование посредством изменения температуры сетевой воды на источнике в соответствии с температурным графиком при постоянном расходе теплоносителя обеспечивает поддержание заданной температуры в отапливаемых помещениях независимо от изменения температуры наружного воздуха. Утверждённый температурный график по ООО«Луговское»: для котельной «Центральная» 95/70 ºС, по остальным котельным – 80/60 ºС.

В настоящее время системы теплоснабжения коммунальных котельных с. Первомайское, за исключением котельной «Центральная», работают в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической. Из-за отсутствия необходимых средств теплоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла.

Конечными показателями качества услуг отопления являются параметры микроклимата помещений: температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена.

Недоотпуск тепла негативно сказывается на параметрах микроклимата зданий – имеет место либо снижение температур внутреннего воздуха, либо снижение воздухообмена в помещениях. На практике потребители чаще всего в этом случае идут на ограничение воздухообмена, либо увеличивают площади поверхности отопительных приборов и тем самым обеспечивают комфортные температурные условия.

Можно сделать вывод, применяемые температурные графики регулирования не являются обоснованными.

Предприятию ООО «Луговское» целесообразно перейти на стандартный температурный график 95/70 ºС. Для реконструируемых систем это должно стать обязательным условием.

3.4 Автоматизация и диспетчеризация

Значительное сокращения издержек при выработке и транспортировке тепловой энергии может быть достигнуто за счёт внедрения системы диспетчеризации коммунальных котельных. В настоящее время для поддержания системы теплоснабжения в рабочем состоянии задействовано на предприятиях 49 человек (обслуживающего персонала), в т.ч. 34 – персонала котельных. Реконструкция систем позволяет сократить численность основного обслуживающего персонала до 27,6 человек, в т.ч. персонала котельных – 19,6. При этом доля затрат на оплату труда обслуживающего персонала в тарифе сократиться с 33,3% до 18,2%.

В виду значительного количества котельных, территориально отдалённых друг от друга предлагается к использованию удаленная диспетчеризация, которая подразумевает управление объектами и контроль их деятельности с помощью центрального диспетчерского пульта. Технически удаленная диспетчеризация осуществляется с помощью технологий gsm и gprs. В системе предусмотрена возможность сбора информации по котельным с выводом на ПК центральной диспетчерской.

Максимальное расстояние (радиус действия) – 2 км. Размещение центра управления  на базе котельной «Центральная», что позволит охватить все источники теплоснабжения

Назначение системы диспетчеризации котельных:

1. Сбор, анализ и обработка и сохранение информации от штатных узлов, приборов и систем котельной, (автоматика управления котлом (котлами), датчика давления газа, температуры и давления воды в контурах, газоанализаторов и т.д.), автоматическое управление оборудованием котельной, в т.ч. клапаном отсечки газа, клапаном подпитки воды, циркуляционными насосами и т.д.

2. Отключение (отсечка) подачи газа в котельную в случае аварийной ситуации (пожар, загазованность и др.).

3. Выдача информации о состоянии котельной на удаленный пульт контроля, устанавливаемый в другом здании.

Ориентировочные затраты на монтаж системы диспетчеризации составят 7,2 млн.рублей (Таблица 3.26).

Ежемесячные затраты на выделение радиочастоты и обслуживание АДС составят ориентировочно 6 тыс.рублей. Эффект от внедрения данной системы будет заключаться в сокращении расходов на оплату труда обслуживающего персонала (1,344 млн.руб в год).

Таблица 3.26 - Затраты на монтаж системы АДСУ

| Строка затрат | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
| Оборудование АДС, антенна, программное обеспечение | 1600,0 |
| Обустройство диспетчерского пункта с компьютером, щитом мониторинга и т.п. | 190,0 |
| Оборудование АДУ по котельным (датчики давления, температуры теплоносителя, внутреннего и наружного воздуха, загазованности и пр. в расчёте 12 котлов, 5 котельных) | 2630,0 |
| Всего по оборудованию: | 4420,0 |
| Проектирование | 730,0 |
| Монтаж, опробирование, запуск | 1600,0 |
| Прочие непредвиденные | 450,0 |
| Итого: | 7200,0 |

Нормативными документами «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации», «ПТЭ тепловых энергоустановок», а также СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» устанавливаются требования по защите трубопроводов и оборудованию элементов систем централизованного теплоснабжения от повышения давления сетевой воды сверх допускаемых значений и гидравлических ударов. Требования указанных нормативных документов обусловлены высокой вероятностью возникновения аварий, сопровождающихся повышениями давления сетевой воды и гидравлическими ударами, вызванных потерей или перерывом электроснабжения подкачивающих насосных станций, групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии. Наиболее опасными в части возможных последствий являются аварийные ситуации, как правило, обусловленные отключением под нагрузкой сетевых насосов источников тепловой энергии. Указанные аварийные режимы характеризуются резким повышением давления на всасывающей стороне насосных агрегатов с последующим переходом в квазистационарный режим.

На источниках тепловой энергии необходимы мероприятия по повышению давления сетевой воды на всасывающем патрубке сетевых насосов. Современным решением проблемы является применение насосных агрегатов с устройствами «мягкого пуска», что позволяет избежать гидроударов при запуске и существенно снизить затраты электроэнергии. Система управления сетевыми и подпиточными насосами входит состав оборудования блочно-модульной котельной.

3.5 Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по селу в целом используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывался по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Расчет выполнен в соответствии с методикой для элементов системы теплоснабжения источников и тепловых сетей результаты расчета приведены в таблицах 3.27, 3.28.

Таблица 3.27 – Показатели надежности существующих систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Кист | В т.ч. вероятность | К сет | К систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К эл.сн | К вода | К топ |  |  |
| 1 | ЦК | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,932 |
| 2 | МПМК | 0,84 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,806 |
| 3 | 3 База | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,950 |
| 4 | ЦРБ | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,972 |
| 5 | ВЭС | 0,84 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,806 |
| 6 | Служба Заказчика | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,917 |
| 7 | Д/с "Березка" | 0,84 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,806 |
| 8 | Пожарная часть | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,972 |
|  | Всего по коммунальным: | 0,97 |  |  |  | 0,63 | 0,934 |

Таблица 3.28 – Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Кист | В т.ч. вероятность | К сет | К систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К эл.сн | К вода | К топ |  |  |
| 1 | ЦК | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,994 |
| 2 | База | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,994 |
| 3 | ЦРБ | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,994 |
| 4 | Служба Заказчика | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,994 |
| 5 | Пожарная часть | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,994 |
|  | Всего по коммунальным: | 0,99 |  |  |  | 1,00 | 0,994 |

По состоянию на 1.01.2012 года надёжность коммунальных систем составляла 0,934 (0,97 - источники, 0,63 - сети).

Реконструкция систем повысит надёжность теплоснабжения до показателя 0,994 (высоконадёжные).

Надежность систем теплоснабжения села была повышена за счет выполнения мероприятий:

- замены ветхих сетей,

- оснащения котельных  химводоподготовительным  оборудованием;

- ликвидации дефицита тепловой мощности;

- модернизации котельного оборудования.

3.6 Технические условия на присоединение новых потребителей

Присоединение к имеющимся тепловым сетям новых потребителей, равно как и увеличение мощностей системы теплопотребления, должно осуществляется в соответствии с техническими условиями на теплоснабжение, которые выдаются той теплоснабжающей организацией, к тепловым сетям которой собираются присоединять потребителя. Порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приемке и обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения определяется «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 года.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям – документ, определяющий:

- разрешаемую к подключению тепловую нагрузку объекта капитального строительства;

- источник теплоснабжения;

-  точку подключения;

-  параметры теплоносителя;

-  метод и график регулирования отпуска тепловой энергии;

-  основные параметры и требования, которые следует исполнить для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям, а также прочие условия и рекомендации.

Информация характеризующая объекты капитального строительства приведена в таблице 3.29.

Таблица 3.29 – Характеристика присоединяемых к тепловым сетям  потребителей

| Район строительства | Время строительства | Предполагаемый источник т/снабжения | Расч. час нагрузка отопления, Гкал/ч | Расч. час нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилфонд |  |  | 0,757 | 0,757 |
| Ленинская 95б, 95в | 2012-2016 | Кот. "Пож.часть" | 0,287 | 0,287 |
| Ленинская 97а | 2017-2021 | Кот. "Пож.часть" | 0,128 | 0,128 |
| Степная-Советская | 2022-2026 | АИТ | 0,114 | 0,114 |
| Ленинская-Кольцова | 2022-2026 | АИТ | 0,114 | 0,114 |
| ул.Нагорная 30/1 | 2027-2031 | Кот. "ЦРБ" | 0,114 | 0,114 |
| Индивидуальный жилфонд |  |  | 5,377 | 5,377 |
| ул.Кедровая | 2012-2016 | АИТ | 0,324 | 0,324 |
| ул.65 лет Победы | 2012-2016 | АИТ | 0,501 | 0,501 |
| Ленинская-Кедровая-65 лет Победы | 2012-2016 | АИТ | 0,324 | 0,324 |
| точечная застройка | 2012-2031 | АИТ | 0,486 | 0,486 |
| ул.Сибирская | 2017-2021 | АИТ | 0,081 | 0,081 |
| Юбилейная-Кольцова | 2017-2021 | АИТ | 0,355 | 0,355 |
| ул.Гончарова (район СХТ) | 2017-2021 | АИТ | 0,891 | 0,891 |
| ул.Зелёная | 2022-2026 | АИТ | 0,081 | 0,081 |
| вост.часть (новые территории) | 2022-2026 | АИТ | 1,072 | 1,072 |
| сев.часть (новые территории) | 2027-2031 | АИТ | 1,262 | 1,262 |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| школа на 150 мест (пер. Берёзовый) | 2017-2021 | БМК | 0,095 | 0,095 |
| Детский сад (ул.Школьная-Ленинская) 200 мест | 2012-2016 | БМК | 0,163 | 0,163 |
| Детский сад (сев.часть, ул.Гагарина) 200 мест | 2017-2021 | БМК | 0,163 | 0,163 |
| Детский сад (центр.часть) 120 мест | 2012-2016 | Кот. "Д/с Родничок" | 0,109 | 0,109 |
| детская школа искусств (100 мест ул.Кедровая) | 2017-2021 | БМК | 0,043 | 0,043 |
| ЦСОН на 250 мест ( ул. Ленинская) | 2017-2021 | БМК | 0,102 | 0,102 |
| Прочие объекты инфраструктуры |  |  |  |
| торговый центр "Мария-Ра"(Ленинская 23) | 2012 | Кот."ЦК" | 0,147 | 0,147 |
| торговый центр "Холидей" (Ленинская 85) | 2013 | Кот."ДРСУ" | 0,147 | 0,147 |
| магазин (65 лет победы) | 2012-2016 | АИТ | 0,003 | 0,003 |
| магазин (пер.Берёзовый) | 2012-2016 | АИТ | 0,003 | 0,003 |
| гостиница (ул. Лесная) 35 мест | 2012-2016 | АИТ | 0,056 | 0,056 |
| гостиница (ул.Кедровая) 35 мест | 2017-2021 | АИТ | 0,056 | 0,056 |
| расширение пож.депо | 2022-2026 | Кот."Пож.часть" | 0,008 | 0,008 |
| контора "Энергосбыт", Степная 1а | 2013-2014 | Кот."ДРСУ" | 0,014 | 0,014 |
| Температурный график 95-70 ºС |  |  |  |  |

Раздел 4. Перспективные топливные балансы

В целом по селу выработка тепловой энергии источниками теплоснабжения, по сравнению с базовым 2011 годом, в 2028 году сократится на 814,8 Гкал. Значительный спад выработки будет связан, в основном с переводом абонентов коммунальных котельных на АИТ.

Следует отметить, что «прочим» источникам выработка тепловой энергии по сравнению с базовым 2011 годом, к 2028 году увеличится на 3588,6 Гкал, однако снижение по коммунальным источникам перекрывает данный рост выработки тепловой нагрузки.

Объёмы потребляемого топлива в целом по селу снизятся к 2028 году на 1762,8 т.у.т., что объясняется повышением эффективности его сжигания.

При этом предполагается, что к концу 2016 года все источники  в полном объёме перейдут на сжигание природного газа, а темпы строительства будут выдержаны в соответствии с принятым генеральным планом застройки поселения.

Таблица 4.1 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения с. Первомайское на 2016 г

| Наименование котельной | 2016 |
| --- | --- |
|  | Выр-ка т/эн, Гкал | СН, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Пол. отпуск, Гкал | Потребление топлива |
|  |  |  |  |  |  | условного, т.у.т. | пр. газ, тыс.м3 |
| ЦК | 11028,0 | 220,6 | 10807,4 | 1142,9 | 9664,5 | 1731,4 | 1442,8 |
| База | 734,8 | 11,1 | 723,7 | 108,8 | 614,9 | 115,4 | 96,1 |
| ЦРБ | 2887,7 | 43,3 | 2844,4 | 283,9 | 2560,5 | 453,4 | 377,8 |
| Служба Заказчика | 887,6 | 13,3 | 874,3 | 56,9 | 817,4 | 139,4 | 116,1 |
| Пожарная часть | 1700,4 | 25,6 | 1674,8 | 92,1 | 1582,8 | 267,0 | 222,5 |
| Всего по коммунальным | 17238,5 | 313,9 | 16924,6 | 1684,6 | 15240,1 | 2706,4 | 2255,4 |
| ДРСУ | 4508,6 | 90,2 | 4418,4 | 617,0 | 3801,4 | 707,9 | 589,9 |
| Д/с "Родничек" | 1255,1 | 25,1 | 1230,0 | 356,8 | 873,2 | 197,1 | 164,2 |
| Д/сад "Сказка" | 323,7 | 4,9 | 318,8 | 65,0 | 312,3 | 50,8 | 42,4 |
| "Маслозавод" | 418,1 | 8,4 | 409,7 | 38,9 | 371,0 | 65,6 | 54,7 |
| "Ветлечебница" | 519,8 | 10,4 | 509,4 | 23,6 | 485,8 | 81,6 | 68,0 |
| БМК Д/с Школьная-Ленинская | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК Д/с Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК школа пер. Березовый |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК ЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК АИТ | 346,6 | 0,0 | 346,6 | 5,9 | 340,7 | 54,4 | 45,3 |
| Всего по прочим | 7879,0 | 149,1 | 7729,9 | 1157,0 | 6631,6 | 1237,0 | 1030,8 |
| Всего по с. Первомайское: | 25117,5 | 463,0 | 24654,5 | 2841,6 | 21871,7 | 3943,4 | 3286,2 |

Таблица 4.2 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения с. Первомайское на 2021 г

| Наименование котельной | 2021 |
| --- | --- |
|  | Выр-ка т/эн, Гкал | СН, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Пол. отпуск, Гкал | Потребление топлива |
|  |  |  |  |  |  | т.у.т. | пр.газ, тыс.м3 |
| ЦК | 11028,0 | 220,6 | 10807,4 | 1142,9 | 9664,5 | 1731,4 | 1442,8 |
| База | 734,8 | 11,1 | 723,7 | 108,8 | 614,9 | 115,4 | 96,1 |
| ЦРБ | 2887,7 | 43,3 | 2844,4 | 283,9 | 2560,5 | 453,4 | 377,8 |
| Служба Заказчика | 887,6 | 13,3 | 874,3 | 56,9 | 817,4 | 139,4 | 116,1 |
| Пожарная часть | 2106,1 | 42,1 | 2064,0 | 130,9 | 1933,1 | 330,7 | 275,6 |
| Всего по коммунальным | 17644,2 | 330,4 | 17313,8 | 1723,4 | 15590,4 | 2770,1 | 2308,5 |
| ДРСУ | 4508,6 | 90,2 | 4418,4 | 617,0 | 3801,4 | 707,9 | 589,9 |
| Д/с "Родничек" | 1255,1 | 25,1 | 1230,0 | 356,8 | 873,2 | 197,1 | 164,2 |
| Д/сад "Сказка" | 323,7 | 4,9 | 318,8 | 65,0 | 312,3 | 50,8 | 42,4 |
| "Маслозавод" | 418,1 | 8,4 | 409,7 | 38,9 | 371,0 | 65,6 | 54,7 |
| "Ветлечебница" | 519,8 | 10,4 | 509,4 | 23,6 | 485,8 | 81,6 | 68,0 |
| БМК Д/с Школьная-Ленинская | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК Д/с Гагарина | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК школа пер. Березовый | 271,3 | 5,4 | 265,9 | 26,6 | 239,3 | 42,6 | 35,5 |
| БМК ЦСОН | 316,9 | 6,3 | 310,6 | 31,1 | 279,5 | 49,8 | 41,5 |
| БМК АИТ | 476,6 | 9,5 | 467,0 | 17,9 | 449,1 | 74,8 | 62,4 |
| Всего по прочим | 9104,2 | 180,6 | 8923,6 | 1276,3 | 7706,0 | 1429,4 | 1191,1 |
| Всего по с. Первомайское: | 26748,4 | 511,0 | 26237,5 | 2999,8 | 23296,4 | 4199,5 | 3499,6 |

Таблица 4.3 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения с. Первомайское на 2026 г

| Наименование котельной | 2026 |
| --- | --- |
|  | Выр-ка т/эн, Гкал | СН, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Пол. отпуск, Гкал | Потребление топлива |
|  |  |  |  |  |  | т.у.т. | пр.газ, тыс.м3 |
| ЦК | 11028,0 | 220,6 | 10807,4 | 1142,9 | 9664,5 | 1731,4 | 1442,8 |
| База | 734,8 | 11,1 | 723,7 | 108,8 | 614,9 | 115,4 | 96,1 |
| ЦРБ | 2887,7 | 43,3 | 2844,4 | 283,9 | 2560,5 | 453,4 | 377,8 |
| Служба Заказчика | 887,6 | 13,3 | 874,3 | 56,9 | 817,4 | 139,4 | 116,1 |
| Пожарная часть | 2125,6 | 42,1 | 2083,1 | 130,9 | 1950,3 | 333,7 | 278,1 |
| Всего по коммунальным | 17663,7 | 330,4 | 17332,9 | 1723,4 | 15607,6 | 2773,2 | 2311,0 |
| ДРСУ | 4508,6 | 90,2 | 4418,4 | 617,0 | 3801,4 | 707,9 | 589,9 |
| Д/с "Родничек" | 1255,1 | 25,1 | 1230,0 | 356,8 | 873,2 | 197,1 | 164,2 |
| Д/сад "Сказка" | 323,7 | 4,9 | 318,8 | 65,0 | 312,3 | 50,8 | 42,4 |
| "Маслозавод" | 418,1 | 8,4 | 409,7 | 38,9 | 371,0 | 65,6 | 54,7 |
| "Ветлечебница" | 519,8 | 10,4 | 509,4 | 23,6 | 485,8 | 81,6 | 68,0 |
| БМК Д/с Школьная-Ленинская | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК Д/с Гагарина | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК школа пер. Березовый | 271,3 | 5,4 | 265,9 | 26,6 | 239,3 | 42,6 | 35,5 |
| БМК ЦСОН | 316,9 | 6,3 | 310,6 | 31,1 | 279,5 | 49,8 | 41,5 |
| БМК АИТ | 1186,3 | 9,5 | 1162,6 | 17,9 | 1075,1 | 186,3 | 155,2 |
| Всего по прочим | 9813,9 | 180,6 | 9619,2 | 1276,3 | 8332,0 | 1540,8 | 1284,0 |
| Всего по с. Первомайское: | 27477,7 | 511,0 | 26952,1 | 2999,8 | 23939,6 | 4314,0 | 3595,0 |

Таблица 4.4 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения с. Первомайское на 2029 г

| Наименование котельной | 2028 |
| --- | --- |
|  | Выр-ка т/эн, Гкал | СН, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Пол. отпуск, Гкал | Потребление топлива |
|  |  |  |  |  |  | т.у.т. | пр.газ, тыс.м3 |
| ЦК | 11028,0 | 220,6 | 10807,4 | 1142,9 | 9664,5 | 1731,4 | 1442,8 |
| База | 734,8 | 11,1 | 723,7 | 108,8 | 614,9 | 115,4 | 96,1 |
| ЦРБ | 3254,6 | 65,1 | 3189,5 | 318,4 | 2871,1 | 511,0 | 425,8 |
| Служба Заказчика | 887,6 | 13,3 | 874,3 | 56,9 | 817,4 | 139,4 | 116,1 |
| Пожарная часть | 2125,6 | 42,1 | 2083,1 | 130,9 | 1950,3 | 333,7 | 278,1 |
| Всего по коммунальным | 18030,6 | 352,2 | 17678,0 | 1757,9 | 15918,2 | 2830,8 | 2359,0 |
| Д/с "Родничек" | 1255,1 | 25,1 | 1230,0 | 356,8 | 873,2 | 197,1 | 164,2 |
| Д/сад "Сказка" | 323,7 | 4,9 | 318,8 | 65,0 | 312,3 | 50,8 | 42,4 |
| "Маслозавод" | 418,1 | 8,4 | 409,7 | 38,9 | 371,0 | 65,6 | 54,7 |
| "Ветлечебница" | 519,8 | 10,4 | 509,4 | 23,6 | 485,8 | 81,6 | 68,0 |
| БМК Д/с Школьная-Ленинская | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК Д/с Гагарина | 507,0 | 10,1 | 496,9 | 49,7 | 447,2 | 79,6 | 66,3 |
| БМК школа пер. Березовый | 271,3 | 5,4 | 265,9 | 26,6 | 239,3 | 42,6 | 35,5 |
| БМК ЦСОН | 316,9 | 6,3 | 310,6 | 31,1 | 279,5 | 49,8 | 41,5 |
| БМК АИТ | 1186,3 | 9,5 | 1162,6 | 17,9 | 1075,1 | 186,3 | 155,2 |
| Всего по прочим | 9813,9 | 180,6 | 9619,2 | 1276,3 | 8332,0 | 1540,8 | 1284,0 |
| Всего по с. Первомайское: | 27844,6 | 532,8 | 27297,2 | 3034,3 | 24250,2 | 4371,6 | 3643,0 |

Доля природного газа в топливном балансе источников теплоснабжения села возрастёт до 100% к началу 2016 года.

Таблица 4.5 - Динамика потребления топлива и тепловой энергии по системам теплоснабжения с. Первомайское

| Источники теплоснабжения | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потреб-ление топлива т.у.т. | Выра-ботка т/эн Гкал | Полез-ный отпуск Гкал | Потреб-ление топлива т.у.т. | Выра-ботка т/эн Гкал | Полез-ный отпуск Гкал | Потреб-ление топлива т.у.т. | Выра-ботка т/эн Гкал | Полез-ный отпуск Гкал | Потреб-ление топлива т.у.т. | Выра-ботка т/эн Гкал | Полез-ный отпуск Гкал | Потреб-ление топлива т.у.т. | Выра-ботка т/эн Гкал | Полез-ный отпуск Гкал |
| Всего с. Первомайское | 6134,4 | 28659,4 | 23923,0 | 3943,4 | 25117,5 | 21871,7 | 4199,5 | 26748,4 | 23296,4 | 4314,0 | 27477,7 | 23939,6 | 4371,6 | 27844,6 | 24250,2 |
| Коммунальные источники | 4521,3 | 22434,1 | 18739,0 | 2706,4 | 17238,5 | 15240,1 | 2770,1 | 17644,2 | 15590,4 | 2773,2 | 17663,7 | 15607,6 | 2830,8 | 18030,6 | 15918,2 |
| Прочие источники | 1613,1 | 6225,3 | 5183,9 | 1237,0 | 7879,0 | 6631,6 | 1429,4 | 9104,2 | 7706,0 | 1540,8 | 9813,9 | 8332,0 | 1540,8 | 9813,9 | 8332,0 |

Раздел 5. Оценка финансовых потребностей для  технического перевооружения существующих коммунальных систем теплоснабжения

Оценка потребности в финансировании проводилась в ценах начала 2012 года.

Реконструкция коммунальных систем теплоснабжения с переходом на газообразное топливо потребует привлечения значительных объёмов финансирования (140,13 млн.рублей) (Таблица 5.1).

Значительные средства (74,556 млн. рублей) потребуются на перевод части абонентов на автономное отопление, что позволит разгрузить существующую котельную «Центральная» и ликвидировать мелкие низкорентабельные котельные. Основная часть этих затрат (67,3%) относится к газопроводам и ГРПШ.

Источники финансирования капитальных вложений:

- областной бюджет (строительство газовых сетей для котельных и абонентов, переводимых на автономное отопление, строительство ГРП для переводимых на автономное отопление);

- бюджет Первомайского СП и Первомайского района (затраты на ликвидацию водопроводов-спутников, замена изношенных и зауженных участков тепловых сетей, затраты по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы);

- средства инвестора (затраты на техническое перевооружение котельных и их диспетчеризацию);

- средства населения, переводимого на автономное отопление (затраты на АИТ, внутридомовой газопровод, реконструкция местной системы отопления;

- средства прочих потребителей, переводимых на автономное отопление (затраты на АИТ, газопровод, реконструкция местной системы отопления).

При такой схеме финансирования при существующем уровне тарифа на тепловую энергию, простой срок окупаемости для инвестора составит 4 года.

Таблица 5.1 – Капитальные затраты на реконструкцию коммунальных систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо, тыс.рублей

| Наименование | Капитальные затраты по системе | ликвидация водопровода-спутника | На автономное отопление | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельная | ГРПШ | газ-вод котельной | т/сети | всего по ЦСТ |  | АИТ | ГРПШ | газ-вод АИТ | по системе: |
| Кот. № 1 ЦК | 3500 | 78 | 1316 | 2691 | 7585 | 3658 | 7560 | 352 | 21767 | 40922 |
| Кот. № 2 МПМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 2520 | 59 | 1496 | 4800 |
| Кот. № 3 База | 2582 | 59 | 598 | 410 | 3649 | 4920 | 7640 | 235 | 16531 | 32975 |
| Кот. № 4 ЦРБ | 11219 | 59 | 748 | 0 | 12026 | 6720 | 1300 | 59 | 3291 | 23396 |
| Кот. № 5 ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 3160 | 59 | 1496 | 5189 |
| Кот. № 7 Сл. Заказчика | 3650 | 59 | 748 | 1499 | 5956 | 2631 | 1000 | 59 | 3478 | 13124 |
| Кот.№ 9 Д/с "Березка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 59 | 1272 | 2495 |
| Кот.№ 10 Пож. часть | 9223 | 59 | 748 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 |
| Всего по коммунальным: | 30174 | 313 | 4158 | 4601 | 39246 | 19129 | 24345 | 881 | 49331 | 132930 |
| дополнительно на СДУК | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 |
| Итого по коммунальным: | 37374 | 313 | 4158 | 4601 | 46446 | 19129 | 24345 | 881 | 49331 | 140130 |

Таблица 5.2 – Источники финансирования капитальных затрат на реконструкцию коммунальных систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо, тыс.рублей

| Наименование | Всего по | в т.ч. возможны | средства | прочие всего (население, проч., МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | системе: | с Обл.бюджета | инвестора | всего | население | М.бюджет | прочие |
| Кот. № 1 ЦК | 40922 | 23434 | 3578 | 13910 | 7000 | 6580 | 330 |
| Кот. № 2 МПМК | 4800 | 1555 | 0 | 3245 | 2400 | 725 | 120 |
| Кот. № 3 База | 32975 | 17364 | 2641 | 12970 | 7400 | 5460 | 110 |
| Кот. № 4 ЦРБ | 23396 | 4098 | 11278 | 8020 | 1300 | 6720 | 0 |
| Кот. № 5 ВЭС | 5189 | 1555 | 0 | 3634 | 2880 | 474 | 280 |
| Кот. № 7 Сл. Заказчика | 13124 | 4285 | 3709 | 5130 | 1000 | 4130 | 0 |
| Кот.№ 9 Д/с "Березка" | 2495 | 1330 | 0 | 1165 | 500 | 665 | 0 |
| Кот.№ 10 Пож. часть | 10030 | 748 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по коммунальным: | 132930 | 54369 | 30487 | 48074 | 22480 | 24754 | 840 |
| дополнительно на СДУК | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |
| Итого по коммунальным: | 140130 | 54369 | 37687 | 48074 | 22480 | 24754 | 840 |

Эффект от реконструкции систем с переходом на использование газообразного топлива и использования АДСУ будет получен в основном от сокращения расходов на топливо при повышении эффективности его сжигания, а также автоматизации процесса выработки тепловой энергии (сокращения численности персонала) (Таблица 5.3).

При реконструкции котельных предполагается их переход на стандартный график отпуска тепловой энергии (95/70 оС) с приведением в соответствие мощности насосного оборудования. Это позволит сократить потребление электрической энергии.

Таблица 5.3 – Эффект от реконструкции коммунальных систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо

| Показатель | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| от сокращения тепловых потерь |  |  |
| экономия тепла | 1792,6 | Гкал |
| экономия топлива | 281,4 | т.у.т. |
| экономия газа | 234,5 | тыс.м3 |
| в ден.выражении | 1084,2 | Тыс.руб |
| от замещения топлива и повышения КПД |  |  |
| топливо | 970,9 | т.у.т. |
| в ден.выражении | 10688,3 | Тыс.руб |
| от сокращения затрат на эксплуатацию |  |  |
| сокращение численности персонала | 30,8 | чел |
| в ден.выражении | 4181,3 | Тыс.руб |
| от сокращения прочих затрат* |  |  |
| в ден.выражении | -4268,0 | Тыс.руб |
| от сокращения затрат на эл.энергию |  |  |
| эл.энергия | 333,9 | Тыс.кВт-ч |
| в ден.выражении | 1712,2 | Тыс.руб |
| Итого эффект от газификации | 13397,9 | тыс.руб |
| Затраты по системе | 140130 | тыс..руб |
| Срок окупаемости | 10,5 | лет |

* - затраты на доставку топлива, ремонт, накладные расходы снизятся, но вместе с тем, появятся расходы, связанные с начислением амортизационных отчислений либо аренды (зависит от способа финансирования мероприятий по техническому перевооружению котельных)

В целом эффект от реконструкции систем с переходом на использование газообразного топлива составит 13,4 млн.рублей.

Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В таблице 6.1 представлены  решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении тепловой нагрузки в зоне коммунального теплоснабжения

Таблица 6.1 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Существующее состояние | Перспективное состояние |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Нагрузка котельной, Гкал/ч | Наименование котельной | Нагрузка котельной, Гкал/ч |
| ЦК | 5,46 | ЦК+часть абонентов Базы | 4,67 |
| МПМК | 0,12 | источник ликвидирован | - |
| База | 1,24 | База | 0,27 |
| ЦРБ | 1,22 | ЦРБ | 1,05 |
| ВЭС | 0,23 | источник ликвидирован | - |
| Сл. Заказчика | 0,58 | Сл. Заказчика | 0,38 |
| Д/с "Березка" | 0,14 | источник ликвидирован | - |
| Пожарная часть | 0,68 | Пожарная часть | 0,63 |

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия, должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На основании выше изложенной процедуры, из числа полученных заявок, формируются укрупненные ЕТО. Основанием для укрупнения ЕТО является решение по схеме теплоснабжения относительно поэтапного закрытия маломощных неэффективных котельных с присоединением тепловой нагрузки к крупным тепловым сетям в зонах основных ЕТО.

Из условий повышения качества теплоснабжения в с. Первомайское и развития потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения вариантно предлагалось статус единой теплоснабжающей организации присвоить ООО «Луговское». Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую политику в селе. Анализ показателей эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет сделать вывод о более высоких показателях ООО «Луговское» по сравнению с другими организациями. Кроме того, одна крупная организация более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком уровне осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

В рамках реализации реконструкции системы с переходом на использование газообразного топлива, учитывая возможность привлечения внебюджетного финансирования, возможен приход на рынок теплоснабжения села другого оператора, которому представится статус единой теплоснабжающей организации.

Раздел 8. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

8.1 Оценка воздействия источников тепловой энергии на атмосферный воздух

В целом экологическая ситуация в с. Первомайское благоприятная. Однако негативным фактором  воздействия  остаются источники теплоснабжения, которые, в своём большинстве оборудованные системами первичной очистки дымовых газов (золоулавителями), находятся в непосредственной близости от мест проживания людей и, тем не менее, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье жителей села.

С переходом на сжигание экологически чистого вида топлива – природного газа, будет снижен выброс особо вредных веществ, таких, как угольная зола и сажа. Они, сами по себе не оказывают значительного негативного эффекта на здоровье человека, но при сопутствующих факторах - выбросах бензопирена (являющегося составной частью выбросов при сжигании угля) преобразуются в канцерогенные вещества, которые и представляют особую опасность.

В целом экологическая ситуация в Первомайском районе очень благоприятная. По территории района антропогенная нагрузка на состояние атмосферного воздуха распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в с. Первомайское, т.е. в месте  наибольшей концентрации населения, автотранспорта, котельных и предприятий. В непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт (передвижные источники) и котельные (стационарные источники).

В целом по району суммарный объем выбросов от стационарных источников в 2011 году составил по 0,605 тыс.тонн, в т.ч. по котельным с.Первомайское – 0,537 тыс.тонн (88,8%).

В настоящее время в с.Первомайском в качестве топлива в большом количестве используется каменный уголь – не самый экологически чистый вид топлива. Оборудование очистки дымовых газов на котельных отсутствует, однако их мощность мала и ущерб от выбросов незначителен.

В перспективе объем выбросов вредных веществ в атмосферу села значительно сократится. Например, количество выхода угарного газа (СО) сократится в 12,6 раз, (с 153,73 до 12,2 тыс.тонн). Выбросов твёрдых веществ (зола угольная, сажа) в атмосферу не будет.

Таблица 8.1 - Выбросы вредных веществ в атмосферу с. Первомайское от стационарных источников  на перспективу

| Источники теплоснабжения | NO2 | NO | SOх | СО | зола уг. | сажа | Бенз(а)-пирен | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |
| с. Первомайское | 3,12 | 0,51 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 |
| коммунальные | 2,14 | 0,35 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| прочие | 0,98 | 0,16 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | 3,32 | 0,54 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 |
| коммунальные | 2,19 | 0,36 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 |
| прочие | 1,13 | 0,18 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,3 |
| 2026 |  |
| с. Первомайское | 3,41 | 0,55 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| коммунальные | 2,19 | 0,36 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 |
| прочие | 1,22 | 0,20 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,7 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | 3,46 | 0,56 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
| коммунальные | 2,24 | 0,36 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,5 |
| прочие | 1,22 | 0,20 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,7 |

Раздел 9. Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о

признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На 01.02.2012 выявлено 17 участков бесхозяйных тепловых сетей системы теплоснабжения котельной «ДРСУ».

В таблице 9.1.представлен список бесхозяйных тепловых сетей.

Таблица 9.1 ( Список бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2012

| п/п | Длина участка, м | Диаметр трубопровода (Ду), мм | Год ввода в эксплуатацию | Наличие кадастрового паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сети по ул. Гончарова | 500 | 100 | 1979 | нет данных |
| сети по ул. Ленинская | 118 | 100 | 1979 | нет данных |
| сети по ул. 50 лет Октября | 110 | 100 | 1979 | нет данных |
| Итого | 728 |  |  |  |

При этом сети являются ветхими и требуют замены. Участок от котельной до Ленинской 79 требует увеличения диаметра до 200 мм (с учётом возможности присоединения планируемого к строительству здания торгового центра «Холидей».

# Footnotes

МЦП «Жильё на 2011-2013 годы» Утв. решением Думы Первомайского района от  21.12.2006 № 111

ВЦП «Социальное развитие села до 2012г.»; Утв.постановлением Главы Администрации Первомайского района от 09.09.2010 № 163 с изм.

ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2011-2013 годы». Утв. постановлением Главы Администрации Первомайского района от 31.05.2011 № 105

Решение Думы Первомайского района №131 от 29.03.2012 «О внесении изменений и  дополнений в решение Думы Первомайского района от 30.04.2009  № 314 «Об утверждении Программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Первомайском район» на 2006-2012 годы»

Вместимость объекта обслуживания должна уточняться на стадии проектирования в зависимости от прогноза демографической ситуации и спросе на услуги.

ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» утв. постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а